## チェックリスト
（様式３－２）
グラウンド照明設備仕様チェックリスト
技術提案書の「グラウンド照明設備仕様」において、要求水準を満たしている記載があるか確認し、チェック
して下さい。また、要求水準を上回る性能の場合、備考に数値等を記載して下さい。
チェック | 要求水準 | 備考
１ 計画概要
□ | (1) 既存設備について
照明塔６基は現在位置より変更しない。
□ | (2) 照明器具の設置について
既存の照明塔への設置を基本とする。なお、屋根や梁
といった建築構造物への設置を提案する場合は、構造計
算により支障がないことを確認すること。なお、プレス
トレスト・コンクリート造の躯体への照明器具、配管の
設置については、強度を低下させない工法とすること。
□ | (3）予定工期
準備期間、試験点灯、調整、検査及び手直し期間を含
め、下記の期間を予定する。
令和６年７月～令和７年３月１５日
（現場での施工はプロ野球公式戦が行われない令和６年
１１月～令和７年２月を予定）
□ | (4）施工時間
本工事における施工時間は、原則として土曜日、日曜
日及び祝日を除く平日とし、時間は８時３０分から１７
時までとする。ただし、変更する必要がある場合は、あ
らかじめ発注者の承諾を受けること。また、搬入時に重
機を使用する場合は、車両の通行ルートなどの搬入計画
書を予め提出し、発注者の了承を得ること。
(5) 施工においては、次の事項を遵守すること。
□ | ① 試合や練習といった㈱広島東洋カープによるグラウ
ンド等の利用、一般利用者によるグラウンド等の利用、
コンコース開放、施設見学などの必要に応じて整理員
を配置するなど利用者の安全確保について配慮するこ
と。
□ | ② 車両による設備機器の搬入・搬出には、作業場所及
び時間について事前に協議すること。
□ | ③ グラウンド内への重機等の乗り込みは不可とし、コ
ンコース内への乗り込みは総重量２ｔ以内とすること。
□ | ④ 発注者、指定管理者及び指定管理者が別途発注する
設備・機器の改修及び修繕等の施工業者と十分な調整
を行い、相互に支障がないようにすること。
チェック | 要求水準 | 備考
２ 計画主要項目
提案する照明設備は、次に掲げる要件を満たすほか、
㈱広島東洋カープの本拠地球場としてプロ野球の開催に
適した照明要件を十分に満足し、ＪＩＳＺ９１２７スポ
ーツ照明基準（２０２０）を満たすものとする。なお、
被照明範囲は次のとおりとする。
バッテリー間 ホームベースよりバックネット方向へ
5ｍの位置を基点に、バックスクリー
ン中央方向へ29ｍ×幅10ｍの範囲
内野 1塁側ファウルラインより外側5ｍの各
位置から同ラインに直交して外野レフ
ト方向へ40ｍの範囲と、3塁側ファウ
ルラインより外側5ｍの各位置から同
ラインに直交して外野ライト方向へ
40ｍの範囲とが重なる範囲
外野 フェンスで囲まれる範囲から内野を除
いた範囲
全体 内野及び外野
□ | (1) 水平面照度が、以下を満たしている。
バッテリー間 2,500lx
内野 2,000lx
外野 1,500lx
□ | (2) 鉛直面照度が、以下を満たしている。
内野 1,000lx
外野 750lx
□ | (3) 均斉度（最小/平均）が、以下を満たしている。
内野 0.7
外野 0.5
□ | (4) グレア制限値GRL50を満たしている。
□ | (5) 競技面を除く被照明範囲（観客席、コンコース）
について、観戦等に支障がない明るさとすること。
□ | (6) 保守体制
当該設備の引渡し後における、障害時の支援体制、
補修部品の供給体制及び発注者又は指定管理者からの
技術的内容についての問い合わせ等に対応できる体制
を確保している。
□ | (7) 部品供給
当該設備の稼働に関わる部品については、引渡し後、
少なくとも１０年間の供給を保証するものとする。
□ | (8) その他
令和７年３月～５月のプロ野球オープン戦・公式戦
試合当日は、不具合対応や操作員の習熟対応のため、
設備の操作に熟知した者が立ち会うものとする。
チェック | 要求水準 | 備考
３ 設計方針
□ | (1) 設計方針
グラウンド照明設備の設計は、要求水準書によるも
のとし、受注者が提出した技術提案書を踏まえ、受注
者の責任において設計を行うものとする。受注者は、
発注者及び指定管理者と十分に協議し、設計を行わな
ければならない。
□ | (2) 適用する仕様書
設計においては、要求水準書及び別紙７、８を仕様
書として用いること。
(3) 留意点
設計においては、次の点に注意すること。
□ | ア 照明設備は、高い安全性と信頼性及び十分な耐久
性を有すること。
□ | イ 省力化及び省エネルギー化に配慮した設備である
こと。
□ | ウ 作業環境及び労働安全衛生に十分配慮すること。
□ | エ 照明設備の運用において、極力自動化を図ること。
□ | オ 耐震性を確保すること。
□ | カ 既存建物の構造及び配置に配慮した照明設備の設
計を行うこと。
□ | キ 点検整備作業の効率化や、緊急時に迅速に対処が
できるように計画すること。
□ | ク 点検作業の動線、補修、整備作業及び改修工事を
含めた工事用スペースを確保すること。
□ | (4) 設備機能の確保
要求水準書に明記されていない事項であっても、施
設の目的達成及び施設機能の確保のために必要な設備
機器、または工事の性質上当然必要と思われるものに
ついては、記載の有無にかかわらず、受注者の責任と
負担において全て完備すること。
４ 性能保証
□ | (1) 性能試験
受注者は、技術提案で提示した性能を満たしている
ことを確認するための性能試験を、あらかじめ発注者
の承諾を得た試験要領書に基づいて行うこと。また、
試験成績書を完成検査前に発注者に提出すること。
(2) 保証事項
□ | ア 責任施工
要求水準書及び設計図書に記載した設備の性能及び
機能は、全て受注者の責任により保証しなければなら
ない。
□ | イ 保証内容
保証期間中は、全ての機器の性能・機能を保証する
ものとし、指定管理者との協議によるグレア対応に伴
う位置調整等も含むものとする。
チェック | 要求水準 | 備考
□ | ５ 保証期間
・照明設備の保証期間は、引き渡しの日から１年間と
する。
・保証期間中に生じた全ての破損及び故障等は、受注
者の負担において速やかに補修、改造、または取替を
行わなければならない。消耗品についても同様とする。
ただし、操作職員の誤操作または天災等の不測の事故
に起因する場合はこの限りではない。
６ 工事範囲
照明塔その他における次の範囲とする。
□ | (1) グラウンド照明用ＬＥＤ投光器
□ | (2) グラウンド照明用ＬＥＤ投光器電源装置
□ | (3) 保安灯用照明器具
□ | (4) 分電盤
□ | (5) 操作盤
□ | (6) 配管配線
□ | (7) 照明塔
７ 検査及び試験
□ | (1) 立会検査及び立会試験
主要機器の搬入、据付、組み立て等に対する検査は、
原則として発注者の立会のもとで行うものとする。た
だし、発注者が認めた場合には、受注者が提示する検
査（試験）成績書をもってこれに代えることができる。
そのほか官公庁などの検査や試験がある場合には、原
則、発注者の立会のもとに行うこととする。
□ | (2) 検査及び試験の方法
検査及び試験は、あらかじめ発注者の承認を得た検
査（試験）要領書に基づいて行うこととする。
□ | (3) 機器の工場立会い検査・試験
発注者が必要と認める機器については、工場立会い
検査（試験）を行う。
□ | (4) 完成検査
受注者は、工事を完成したときは、発注者に通知し、
発注者による工事の完成を確認するための検査に合格
しなければならない。
□ | ８ 引き渡し
照明設備については、工事完成後、７(4)完成検査に
合格した後、引き渡しとする。工事完成とは、６に記載
された工事を全て完了し、４(1)により所定の性能が確
認され、必要な書類が全て整った時点とする。発注者に
引渡しが完了するまでは、受注者の責任で照明設備を管
理することとする。
チェック | 要求水準 | 備考
９ 工事仕様
(1) 一般事項
□ | ア 設備の保全及び日常点検が効率的かつ安全に行える
ようにすること。
□ | イ 機器類は、点検、整備、修理などの作業が安全に行
えるよう、周囲に十分な空間を確保して配置すること。
□ | ウ 高所に取り付ける設備機器は、落下防止策を講じる
こと。
□ | エ 低振動・低騒音型の機器を採用するとともに、騒音、
振動を発生する機器類は、防音、防振対策を講じるこ
と。
□ | オ 突起部には保護カバーを設けること。
□ | カ 停電から復電時においても、安全かつ迅速に復旧が
できる設備とする
□ | キ 地震発生時には人の安全を確保するとともに、設備
機器においても耐震性のある設備とすること。
□ | (2) 照明塔における照明器具の設置
照明塔６基においては、既存のグラウンド照明用
ＨＩＤ照明器具、保安灯用照明器具を撤去した後に、
グラウンド照明用ＬＥＤ照明器具及び保安灯用照明器
具を設置するものとする。照明器具の取付けにおいて
は、器具の重量及び風雨に耐える十分な強度を確保す
ることとする。なお、既存の取付金具が規格や強度の
理由により使用できない場合は撤去し、十分な強度を
有する取付金具を新たに設置するものとする。
(3) グラウンド照明用ＬＥＤ投光器
□ | ① 光源は高演色形ＬＥＤである。
□ | ② 演色性は平均演色評価数Ｒａ90以上
□ | ③ 相関色温度5,700Ｋ相当
□ | ④ 受圧面積について、既設１塔あたり
（108灯：29.03m2）と同等以下（30m2）である。
□ | ⑤ 質量について、既設１塔あたり（108灯：4,158kg）
と同等以下である。
□ | ⑥ 防塵、防水性能 IP45以上
□ | ⑦ 使用周囲温度は-20℃～+35℃
□ | ⑧ ＬＥＤモジュールの寿命 定格寿命40,000時間以上
（光束維持率85%、投光器周囲温度30℃）
□ | ⑨ スーパースローカメラ（2000FPS）でもチラツキが
ない。
□ | ⑩ 打球の衝突に耐えること。
チェック | 要求水準 | 備考
（4）グラウンド照明用ＬＥＤ投光器電源装置
□ | ① 定格入力電圧 AC400～420V 60Hz
（受注者負担によりダウントランス等必要となる設備
を設置する場合、この限りではない）
□ | ② 定格入力電力 1500W以下
□ | ③ 力率 85%以上
□ | ④ 使用周囲温度 -20℃～+35℃
□ | ⑤ 材質 アルミ又はステンレス製
□ | ⑥ 高調波電流がJISC61000-3-2のクラスCに適合して
いる。
□ | ⑦ 耐雷サージ
コモンモード（対地間）10KV
ノーマルモード（線間）2kV
□ | ⑧ 防塵、防水性能 IP43以上
□ | ⑨ DMX方式により個別に調光制御できる。
□ | ⑩ 定格寿命40,000時間以上（電源装置周囲温度30℃）
（5）保安灯用照明器具
□ | ① 光源はハロゲン1000W(220V 1000W）相当ＬＥＤ
□ | ② 入力電圧 1φ2W AC200V
□ | ③ 設置場所 既設と同一に取り付けること。
□ | ④ 打球の衝突に耐えること。
□ | （6）分電盤
新たに分電盤を設ける場合は、設置場所等について
発注者及び指定管理者に了承を得ること。
□ | （7）操作盤
操作盤は操作性に優れたものとし、設置場所等につい
て発注者及び指定管理者に了承を得ること。なお、演出
に転送することを提案する場合は、操作盤の設置場所等
についても候補の場所を提案すること。
□ | (8) 配管配線
既設流用。ただし、受注者負担による改修・新設も可。
□ | （9）保守点検工具
必要な工具を納入すること。
（10）予備品、消耗品
予備品及び消耗品を次により納入すること。なお、
予備品についてはリスト及び数量を、また消耗品につい
てはリスト、数量及び交換基準を明記して提出すること。
□ | ア 予備品は、本設備の保証期間中に必要とする数量とす
る。ただし、保証期間中に不足が生じた場合は受注者の
負担により追加するものとする。
□ | イ 消耗品は、本設備の保証期間中に必要とする数量とす
る。ただし、保証期間中に不足が生じた場合は受注者の
負担により追加するものとする。