## 目次
電気設備工事チェックシート
01-02 | 埋込（コンクリート内） | 32-33 | 端子盤、保安器箱取付け
03-04 | 天井内配管 | 34 | 機器（電話）
05-06 | 露出配管 | 35-36 | 機器取付け(放送）
07-08 | 地中埋設配管 | 37 | 機器（インターホン）
09-10 | 配線工事 | 38-39 | 機器取付け（テレビ共聴）
11-13 | 金属ダクト配線 | 40 | 機器（電気時計）
14-15 | フロアダクト配線 | 41-44 | 機器取付け（自動火災報知）
16 | バスダクト配線 | 45 | 機器（誘導灯）
17-18 | ケーブルラック配線 | 46 | 機器（外灯）
19-20 | 架空配線（建柱） | 47-51 | 受変電設備
21 | 接地（電力・通信）工事 | 52-55 | 自家発電設備
22-23 | 避雷設備工事 | 56 | 構内交換設備
24 | 照明器具 | 57-58 | 関係提出書類
25 | 配線器具 | 59 | 標識等
26-28 | 分電盤取付け
29-31 | 動力制御盤据え付け

## 表紙
様式 電―０６-１
電気設備工事施工チェックシート
（建築設備編）
工事名：
受注者：
主任監督員 | 主任技師 | 専門員 | 課長補佐 | 課 長
現場代理人氏名 |  |  | 担当技術者氏名
主任（監理）技術者氏名 |  |  | 管理技術者氏名
Ｒ３．４

## 01
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
埋設（コンクリート内）配管チェックポイント |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
管の太さ、本数は、設計図（施工図）どおりか。
菅の曲げ半径は良いか。（管内径の６倍以上）
１区間の直角又は直角に近い屈曲か所は３か所以内か。
管端口のリーミング処理はされているか。
管は鉄筋等へ結束され、コンクリート打設時の管路移動の恐れは
ないか。
管相互の間隔（30m/m以上）及び重なり（スラブ厚の1/4以下）は
良いか。
柱、はりの主筋との間隔は良いか。
管とコンクリート型枠との間隔は良いか。
管の端末はキャップ等にて養生してあるか。
管の立上り、引下げ部の養生は良いか。
ねじ切部、サヤ止め部分のサビ止め塗装はされているか。

## 02
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
埋設（コンクリート内）配管チェックポイント |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
ねじなし管のカップリングねじは十分に締め付けてあるか。
位置ボックス等の取付位置及び余分な穴あけの処理は良いか。
管とボックスとの締付け角度は良いか。
ボックス内部の養生及び絶縁ニス塗装は良いか。
いんぺい部、軽量鉄骨部分のボックスの固定は良いか。
アースボンドの必要か所のもれはないか。
インサートの取付けもれはないか。
打ち放し仕上げ箇所の塗代カバーは取付けてあるか。
分電盤、端子盤等の型枠、外箱埋込の内部補強及び鉄筋補強は
十分であるか。
分電盤、端子盤等への配管接続方法及び管相互の間隔は良いか。
管路の導通調べを行ったか。

## 03
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
天井内配管チェックポイント |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
管の太さ、本数は設計図（施工図）どおりか。
菅の曲げ半径は良いか。（管内径の６倍以上）
１区間の直角又は直角に近い屈曲か所は３か所以内か。
管端口のリーミング処理はされているか。
管を天井下地材に加重していないか。
管の支持間隔は、2.0m（合成樹脂管1.5m）以内か。
ねじなし管のカップリングねじは十分締め付けてあるか。
管のねじ切り接続部分はさび止め塗装してあるか。
位置ボックス等の取付け位置及び余分な穴あけの処理は良いか。
プルボックスのふたの位置と点検口はずれていないか。
管とプルボックス等の接続はロックナットにて両側を十分締め付け
られ、絶縁ブッシングを取付てあるか。

## 04
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
天井内配管チェックポイント |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
プルボックスの蓋の長辺が800mmを超える場合は、2分割し、蓋を
取付ける開口部は、等辺山形鋼などで補強してあるか。
隠ぺい部に設けたプルボックスの蓋の止めねじは、ちょうねじか、
脱落防止ねじとしているか。
管相互（水管、ガス管等）の離隔は技術基準どおりか。
防火区画貫通部分の施工方法は良いか。
位置ボックス等の絶縁ニス塗装は良いか。
プルボックスの仕上げ塗装及び支持方法は良いか。
アースボンドの必要か所のもれはないか。
管路の導通調べを行ったか。

## 05
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
露出配管チェクポイント |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
管の太さ、本数は設計図（施工図）どおりか。
菅の曲げ半径は良いか。（管内径の６倍以上）
１区間の直角又は直角に近い屈曲か所は３か所以内か。
管端口のリーミング処理はされているか。
管の支持間隔は、2.0m（合成樹脂管1.5m）以内か。
管のねじ切り接続部分はさび止め塗装してあるか。
管の送りカップリング接続部は両側ロックナットにて締め付けて
あるか。
プルボックス等の取付け位置及び支持方法は良いか。
プルボックスの蓋の長辺が800mmを超える場合は、2分割し、蓋を
取付ける開口部は、等辺山形鋼などで補強してあるか。
屋外型プルボックスのボルト、ナットはプルボックス内部に突出な
い構造になっているか。(ただし、長辺が200mm未満のものは除く)
防火区画貫通部分の施工方法は良いか。

## 06
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
露出配管チェックポイント |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
屋外配管はステンレス製ハンガーチャンネルを使用して、管を造営
材から離隔してあるか。
屋外に設置する、盤等の上部へ接続する管は、カップリング溶接にて
防水処理されているか。
管相互（水管、ガス管等）の離隔は技術基準どおりか。
盤、プルボックス等へのロックナット及び絶縁ブッシングは取付け
てあるか。
メタルラス張り等の配管は技術基準どおりか。
管を並べて配管する場合カップリングの位置は揃っているか。
管の外面塗装はＳＯＰの３回塗りとなっているか。
アースボンドの必要か所もれはないか。
管路の導通調べを行ったか。

## 07
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
地 中 埋 設 配 管 の チ ェ ッ ク ポ イ ン ト |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
管の太さ、本数は設計図（施工図）どうりか。
菅の曲げ半径は良いか。（管内径の６倍以上）
一区間の直角又は直角に近い屈曲箇所は３ヶ所以内か。
管端口のリーミング処理はされているか。
金属管には、アスファルトジュート巻き又は０．４ｍｍの防食
テープを１／２重ね２回巻きとしているか。
合成樹脂管、波付硬質ポリエチレン管などの布設は、良質土又は砂
を均一に５ｃｍ程度敷きならした後に管を布設し、管の上部を同質
の土又は砂を用いて締固めてあるか。
菅のねじ切り部分の、さび止め塗装及び送りカップリング接続部分
の両側ロックナット締め付け状態は良いか。
マンホール、ハンドホール内の管端口の処理及びモルタル塗り仕上
げは良いか。
マンホール、ハンドホール内の水抜き穴貫通等は指示どおりか。
マンホール、ハンドホール蓋の防錆及びクサリの取付けは良いか。
マンホール、ハンドホールの受枠と床版との間のモルタル詰め状態
は良いか。

## 08
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
地 中 埋 設 配 管 の チ ェ ッ ク ポ イ ン ト |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
マンホール、ハンドホール及び基礎等の砂利地業の厚さは、100mm
以上とし､十分締固めてあるか｡(切込み砕石は、最大粒径45mm程度)
外壁貫通部の配管布設位置、角度及び防水処理は良いか。
立上り保護管の塗装及び管末の処理は良いか。
管路の導通調べを行ったか。
掘削の深さ、幅及び埋戻しのつき固め、舗装の状態は良いか。
マンホール、ハンドホール及び埋設表示杭等のグランドレベルとの
関係は良いか。
予備管路には呼び線は通っているか。

## 09
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
配線工事のチェックポイント |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
電線､ケーブルの種類､太さ及び本数は設計図（施工図）どおりか｡
電線、ケーブルの色別、極別はまちがいないか。
電線、ケーブル被覆の剥ぎ方は良いか。
心線相互の接続は、圧着スリーブ、電線コネクタ、圧着端子など電
線に適合した接続金具を使用したか。
ケーブル相互の接続及び端末処理方法は良いか。
耐火ケーブル相互及び耐熱ケーブル相互の接続は「耐火、耐熱電線
認定業務委員会」の認定を受けた材料及び工法によるものか。
湿気の多い場所の配線接続部には、自己融着テープが巻いてあるか。
端子の取付、位置、大きさは良いか。
電線と機器端子との接続は､接続点に張力が加わらないよう接続し､
十分締付けてあるか。
機器端子が押ねじ形、クランプ形、又はこれに類する構造でない場
合電線には圧着端子を取付けているか。
太さ14ｍ㎡以上の電線を圧着端子により機器に接続した場合の、
増締確認の表示はされているか。

## 10
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
配線工事のチェックポイント |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
低圧屋内配線と弱電流電線、水管、ガス管等とは接触しないよう施
設してあるか。
高圧屋内配線と他の高圧屋内配線、低圧屋内配線、管灯回路の配線
弱電流電線、水管、ガス管などとの離隔は良いか。
発熱部との離隔、断熱処理方法は良いか。
ケーブルが防火区画を貫通する場合は､(財)日本建築センターの防
防性能評定を受けた工法とし､貫通部に適合したものとしているか｡
ケーブルころがし配線は止め金具にて吊ボルトに支持しているか。
(但し器具及びボックスのそばのみとする)
盤及びプルボックス内の用途別行先表示札(丸エブ)を取付けている
か。
マンホール､ハンドホール内でケーブルの余長をとり､ケーブルには
用途別行先表示札(小判型)を取付けているか。
垂直管路内の電線類の支持方法､支持間隔は良いか。
予備管路には呼び線を通し､用途別行先表示札(丸エブ)を取付けて
いるか。
絶縁抵抗は良いか。(開閉器などで区切ることのできる電路ごとに
５ＭΩ以上､機器が接続された状態では､１ＭΩ以上）

## 11
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
金属ダクト配線のチェックポイント |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
形状、寸法、蓋は設計図（施工図）どおりか。
ダクトの水平支持間隔は2m以下か。
ダクトの垂直支持間隔は3m以下（配線室などの部分は6m以下）ごと
の間隔で堅固に支持してあるか。
吊ボルトは、呼び径9mm以上（ダクト幅600mm以下）及び12mm以上（
ダクト幅600mmをこえるもの）のものを使用しているか。
断熱処理を必要とするダクトの耐火被服材等の張り付状態は良いか。
ダクト相互及びダクトと配分電盤、プルボックス等は、つき合わせを
完全にし、ボルト等にて堅固に接続してあるか。
ダクトと配分電盤、プルボックス等のボンディングは良いか。
ダクトが床又は壁を貫通する場合、貫通部分で接続してないか。
ダクト内に接続端子を設けたり、照明器具を直接取付けたりしてい
ないか。
ダクトの支持金物等は点検口に当たっていないか。
長尺の吊ボルトで支持する場合は、接続部及び分岐部に移行する箇所
等に振れ止めを設けてあるか。

## 12
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
金属ダクト配線のチェックポイント |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
ケーブルラックと接続する場合､切口を折り曲げ加工するか､ゴム又
は､プラスチック製のブッシング等でケーブルの保護をしてあるか。
ダクト内面に突起物は出ていないか。
ダクトの腐食を防止するための、メッキ又は塗装等を完全に施して
あるか。
ダクトの終端部は、閉そくされているか。
ダクト内部にじんあいが侵入しないよう考慮されているか。
メタルラス張り、ワイヤラス張り等と電気的に絶縁されいるか。
300V以下の配線を収容するダクトには第三種接地工事を施したか。
300Vを超える配線を収容するダクトには特別第三種接地工事を施し
たか。
ダクト内で電線の接続及び点検が容易にできる部分以外で電線の接続
を施してはないか。
ダクト内にケーブル支持を設け整然と配線してあるか。
（ダクトの蓋に、電線を加重していないか）
電線は各回線ごとにひとまとめして並べてあるか。

## 13
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
金属ダクト配線のチェックポイント |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
幅800mmを超える蓋は、2分割し、蓋を取付ける開口部は等辺山形鋼
などで補強してあるか。
隠ぺい部に設ける金属ダクトの蓋の止めねじは、ちょうねじか、脱落
防止ねじとしているか。
電線の分岐箇所等には回路種別、行先表示札は取りつけてあるか。
ダクト内から電線を外部に引出す部分の、電線保護は良いか。
幹線に用いるダクト内に防災用配線を入れて、一般配線と共用する
場合の処理は良いか。
防火区画の貫通部分の施工方法は良いか。

## 14
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
フロアダクト配線のチェックポイント |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
形状、寸法、長さ、本数は設計図（施工図）どおりか。
ボックス取付け位置の墨出しは正確か。
ダクトは2.0mm以下ごとにダクトサポートを使用し、水平で、かつ、
一直線に布設してあるか。
ダクトの切口は、平滑であるか。
ダクトが2列式、3列式の場合には、各ダクトの電線引出し口を150
mm以上離し、千鳥状に配置してあるか。
ダクトは施工図に合わせ規定寸法に切り、インサートスタッド及び
インサートキャップを取付けてあるか。
インサートマーカービス取付け穴の床タイルはテーパーを取ってあ
るか。
ボックス及びダクトの取付け方法は良いか。
取付けレベルの調整は正確に行ったか。
ボックス及びインサートスタッドのレベルを正確に調整したか。
ダクト相互及びダクトとジャンクションボックスの締付、突合わせ
は、良いか。

## 15
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
フロアダクト配線のチェックポイント |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
ジャンクションボックス、ダクトエンド及び仕切りから一つめの
インサートにはインサートマーカを設けているか。
ダクトと金属管との接続は、ジャンクションボックス、エンド
コネクタにて接続しているか。
強電流電線と弱電流電線のセパレートは設けてあるか。
フロアダクト内部の水抜、清掃を行ったか。
電線の接続はジャンクションボックス内で行っているか。
ボンティングに用いた接続線は配線用遮断器などの定格電流により
決められた太さにしているか。
フロアマーカの調整は良いか。
ジャンクションボックスより１個目と端末のインサートマーカは
床面に出ているか。
ダクトの埋設深さは適切か。（レベルのかぶり３０ｍ／ｍ程度）
ダクトの終端部に蓋を取付けているか。

## 16
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
バスダクト配線のチェックポイント |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
形状、寸法、蓋は設計図（施工図）どおりか。
ダクトの支持間隔は３ｍ以下か。（但し、配線室などの垂直部分は
６ｍ以下で各階支持としてもよい。）
ダクトの終端部及びプラグインバスダクトのうち使用しない
さし込み口は閉そくしてあるか。
ダクトを垂直に取付けた場合は、スプリング等を用いた防護構造
の支持物を使用しているか。
ダクト相互、導体相互及びダクトと配分電盤等は、つき合せを
完全にし、ボルト等にて堅固に接続してあるか。
ダクト相互及びダクトと配分電盤、プルボックス等のボンディング
は良いか。（但し、電気的に接続してあるダクト相互はボンディン
グを省略してもよい。）
貫通部分でダクトの接続をしていないか。
アルミ導体と銅導体との間は電蝕を起さないように接続して
あるか。
他の管（水道、ガス管等）に接近又は交差する場合及び屋内配線
と隔離間隔は技術基準どうりか。
ダクトの接地は良いか。（３００ｖ以下の場合第三種接地工事、
３００ｖを超える場合特別第三種接地工事）
防火区画貫通部分の施工方法は良いか。

## 17
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
ケーブルラック配線のチェックポイント |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
ケーブルラックの形状、寸法は設計図（施工図）どおりか。
ケーブルラックの水平支持間隔は、銅製では２ｍ以下、アルミ製
では１．５ｍ以下か。
ケーブルラックの垂直支持間隔は３ｍ以下か。（但し、配線室
などの部分は６ｍ以下で各階支持としてもよい。）
ケーブルラック本体相互間は、ボルト等により堅固に、かつ
電気的に接続してあるか。
ケーブルラックの終端部、自在継手及びエキスパンション部及び
継手はボンディングを行っているか。（接続端子座による接続端子
を設ける）
耐震壁や防火壁等の貫通部分に対する処置は確実か。
吊ボルトは呼び径９ｍｍ以上（ラック幅が６００ｍｍ以下）及び
１２ｍｍ以上（ラック幅が６００ｍｍを超えるもの）のものを
使用しているか。
アルミ製ケーブルラックは支持物と電触を起こさないように取付け
てあるか。
ラックやケーブルの重量が、盤類及び機器類に直接加重されるよう
な取付けをしていないか。
ラックにケーブルが接する部分は平滑で、角はすべて丸みをもたせ
布設時に被膜を損傷することのないよう製作、接続されているか。
ケーブルの整理は水平部では２ｍ以下、垂直部では１ｍ以下の間隔
で、バインド線、クリート等でラックに固定されているか。

## 18
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
ケーブルラック配線のチェックポイント |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
外傷をうけるおそれのある箇所は、パイプ等で保護してあるか。
高低圧及び弱電ケーブルが接近または交差する場所の隔離間隔、
あるいは耐火質の隔壁の設置状態は良いか。
ケーブルの要所には回路の種別、行先表示をしているか。
電力ケーブルの積み重ねを行っていないか。（但し、俵積みの
場合は、この限りでない。）
低圧ケーブル、低圧耐火ケーブルの曲げ半径は仕切り外径の６倍
以上か。（単芯ケーブルにあっては８倍以上。）
高圧ケーブルの曲げ半径は仕上がり外径の８倍以上か。（単身
ケーブルにあっては１０倍以上。）
ケーブル造営材貫通部の処理は良いか。
防火区画貫通部分の施工方法は良いか。
増設用の予備配管は、防火区画の両側に１ｍ以上突出し、管端は
金属製のふたで閉そくするか、耐火シール材を詰めてあるか。

## 19
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
架空配線（建柱）のチェックポイント |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
建柱位置は良いか。
電柱の根入れは15m以下の場合、全長の1/6以上、15mを
こえる場合2.5m以上か。
根かせの埋設深さは地表下0.3m以上か。
ｺﾝｸﾘｰﾄ根かせは径16㎜以上の亜鉛ﾒｯｷUﾎﾞﾙﾄで
締付けてあるか。
木製根かせは径4㎜の亜鉛ﾒｯｷ鉄線で巻付けｽﾃｰﾌﾟﾙで
打ち留めてあるか。
足場くぎは道路に平行に取付けてあるか。
足場くぎは低圧架空線では地上2.6mの箇所より最下部電線
の下方、約1.2mまで取付けてあるか。（最上部は2本）
足場くぎは高圧架空線では地上2.6mの箇所より高圧用アーム
の下方、約1.2mまで取付けてあるか。（最上部は2本）
腕金、ｱｰﾑﾀｲ、ｽﾄﾗｯﾌﾟ、その他の金物取付け方法は
良いか。
架空ｹｰﾌﾞﾙのちょう架用線には、亜鉛ﾒｯｷ鋼より線を使用し
ﾊﾝｶﾞｰなどでちょう架する場合は0.5m以下の間隔にしているか

## 20
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
架空配線（建柱）のチェックポイント |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
碍子間の距離は、高圧線間0.4m以上、低圧線間0.3m以上か
（昇降用の空間を設ける場合は、電柱の左右両側を0.3m以上
とする）
碍子の取付け方法は良いか。
支線の取付位置は、高圧線より0.2以上、低圧線より0.1以上
隔離されているか。
支線の根開きは電柱の地上高の1/2か（60゜）
支線は木柱に取付ける場合は支線当て金物を、ｺﾝｸﾘｰﾄ柱の
場合は支線ﾊﾞﾝﾄﾞを用いて取付けているか。
支線用根かせの埋設深さは木柱根入れ深さに準じているか。
高圧架空電路に使用する支線は玉碍子を取付け、支線が切断した
場合に地上2.5m以上となる箇所に取付けられているか。
人や車輌の交通に支障のおそれがある支線にはｶﾞｰﾄﾞを設けて
いるか？
支線は、安全率2.5以上とし、かつ、許容引張荷重440kg
以上の太さの亜鉛ﾒｯｷ鋼より線を使用しているか。

## 21
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
接地（電力・通信）工事のチェックポイント |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
接地の種別により規定値以下の接地抵抗であるか。
接地極及び接地線の種類、大きさは良いか。
接地極の施設場所、埋設深さは良いか。
接地極と接地線の接続は、機械的、電気的に接続されているか。
（はんだ付けによらないこと）
接地線は地下0.75mから地表上2.5mまでの部分を合成樹脂管又は、
これと同等以上の効力及び強さのあるもので覆っているか。
接地線は、接地すべき機器から0.3m以下の部分及び地中横ばしり
部分を除き、管等により保護してあるか。
接地表示板は縦形を使用し、電灯、動力、電話等の区別名称及び
接地種別を彫刻し、墨入れしてあるか。
第一種、第二種接地工事を施設する場合、接地線と金属体との
離隔は良いか。
接地極は深さ0.75m以上で、避雷針用接地極から2m以上離して
埋設してあるか。
埋設した接地極からの立上りの水切り及び接地線を屋外から
屋内へ引込む場合の防水処理は完全か。

## 22
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
避雷針設備工事のチェックシート |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
突針部及び支持金物の材質及び取付け状態は良いか。
被保護物は保護角60°以内に入っているか。
突針と導線の接続は良いか。
支持管を躯体に取付ける場合はダブルナットにて締め付けてあるか。
導線をコ字形に曲げた場合、全長はその開口端の間隔の10倍を超えて
いないか。
導線を垂直に引下げる部分1mごとに、水平に布設する部分は、0.6m
ごとに緊縛してあるか。
導線が地中に入る部分は、非磁性金属管を使用し地表上2.5m以上
地中0.75m以上保護してあるか。
試験用端子函は容易に試験測定のできる所に設置してあるか。
導線は、電力線、通信線またはガス管から1.5m以上離れているか。
導線は1.5m以内（ＪＩＳ）に接近する金属製雨樋、鉄管、鉄はしご
等は断面積14゜以上の導線にて引下導線に接続してあるか。
接地極の設置場所、埋設深さは良いか。

## 23
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
避雷針設備のチェックポイント |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
接地極と接地線の接続状態は良いか。
避雷器、避雷針の接地極及び接地線と他の接地極、接地線は２ｍ
以上離して施設してあるか。
むね上げ導体の断面積及び支持、接続方法は良いか。
伸縮継手と導体の接続は、良いか。
接地表示版は縦型を使用し、避雷設備の接地である区分名称及び
接地種別を刻印し、墨入れをしてあるか。
接地抵抗は規定値以下か。
避雷導線の代わりの鉄筋鉄骨は、接地極に30ｍ㎡以上の導線で
２ヶ所以上接続されているか。
避雷導線からの浸水の恐れのある場所は水切り端子を設けたか。
被保護物の水平投影面積が５０㎡以上である場合の引下げ導線は
２条以上としているか。
被保護物の外周に沿って測った引下げ導線の相互間隔は５０ｍ以下
となっているか。

## 24
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
照明器具取付け工事のチェックポイント |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
各器具の寸法､構造､容量は設計図(施工図)どおりか。
器具の取付位置は天井目地､タイル目地等にあっているか。
埋込器具の穴あけ寸法はまちがいないか。
インサートの位置はずれてないか。
造営材(天井､壁)と器具のなじみは良いか。
取付けに伴う天井､壁面のよごれ､損傷はないか。
窓､扉の開閉に支障する位置に器具はないか。
器具は吊ボルト等により堅固に固定されているか。
器具取付け位置の配分及び配列は設計図(施工図)どおり適正か。
200V以上の器具には接地をとってあるか。
各個に点灯試験､絶縁試験を実施したか。

## 25
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
配線器具取付け工事のチェックポイント |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
仕上げプレートは指定の材質及び色であるか。
取付け位置及び高さは指示どおりか。
ドアの開き方向とスイッチの位置は良いか。
スイッチ､コンセント本体がプレート面から引っ込んでいないか。
スイッチを動作させたときプレートはせってはいないか。
タイル張り部分に取付けたプレートはタイル目地に合わせ､目地部
に白セメント等を充填してあるか。
プレートの止めビスのみぞは一方向にそろえてあるか。
プレートの締めすぎ及びプレートのねじれはないか。
スイッチはケッチ側には入っているか。
コンセントの極性は差込口の大きい方を接地側としているか。
取付けに伴う壁､柱などのよごれ､損傷はないか。

## 26
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
分電盤取付け工事のチェックポイント |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
取付けの垂直、水平は良いか。
取付け位置及び高さは設計図（施工図）どうりか。
埋込型分電盤の表面扉と壁との間に隙間はないか。
一般照明回路と非常用照明回路を同一キャビネットに収容する場合
は、扉を別扉としているか。
一般照明回路と非常用照明回路を同一キャビネットに収容する場合
入出力配線をそれぞれの隔壁内で処理できるように配管しているか
埋込または半埋込の端子盤から壁面に亀裂ができてないか。
盤の寸法、構造は承認図どうりか。
相を異にする母線銅帯の接触または、極端な接近によって、振動
により接触する恐れはないか。（１０ｍｍ以上）
各端子と電線との接続のゆるみはないか。（スプリングワッシャー
併用）
接地線の色、太さは良いか。
ターミナルラグ（圧着端子）を用いる場合、接触防止用として圧着
端子用絶縁キャップを設けているか。

## 27
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
分電盤取付け工事のチェックポイント |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
防災設備に供する分岐回路の配線用遮断器把手つまみ部に誤動作
防止のため赤色合成樹脂カバー等を取付けているか。
圧着端子のサイズは電線太さに適合しているか。（色別キャップ
取付）
接地端子は接地抵抗測定時に容易に作業できる位置か。
ガータースペースの電線の整理は良いか。
圧着端子を同一ボルトに取付ける場合は、２個以内としているか。
回路名称は記入してあるか。（電線の回路エブ）
盤に配線図を添付してあるか。（白焼）
母線、接続部その他に異常温度上昇はないか。
各相の負荷は平衡するように分担させてあるか。
単３結線の場合、開閉器と接地側端子の番号は合っているか。
１個の開閉器に３回線以上共ばさみになっていないか。

## 28
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
分電盤取付け工事のチェックポイント |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
開閉器、その他の機器の不良はないか。
扉の内部は、保護板を設け充電部が露出しない構造としているか。
扉の開閉は平滑か。（扉のひわり、せき、すきま等はないか。）
塗装キズはないか。
工事中の盤の養生は良いか。
分電盤内の清掃は良いか。
絶縁試験結果は良いか。
予備配管へは呼線を入れ行先表示札を取付けているか。

## 29
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
動力制御盤据え付け工事のチェックポイント |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
据え付けは水平、垂直を正しく保って耐震設計施工指針に基ずき
堅固に取付けてあるか。
据え付け位置は設計図（施工図）どうりか。
背面に点検扉のある盤のスペースは良いか。
工事中の盤の養生は良いか。
盤の寸法、構造は承認図どうりか。
開閉器、保護継電器、ヒューズ等は電動機容量に適合しているか。
工事完了後の保守点検作業は容易にできるか。
端子と電線との接続は完全か。（スプリングワッシャー併用）
接地線の色、太さは良いか。
ターミナルラグ（圧着端子）を用いる場合、接触防止用として
圧着端子用絶縁キャップを設けているか。
接地端子は、接地抵抗測定時に容易に作業できる位置か。

## 30
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
動力盤据え付け工事のチェックポイント |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
圧着端子のサイズは電線太さに適合しているか。
圧着端子を同一ボルトに取付ける場合は、2個以内としているか。
盤間配線の種類、太さ、及び色別は良いか。（制御回路に用いる電線
の断面積は、1.25ｍ㎡以上、計器用変成器二次回路に用いる電線の
断面積は、原則として2ｍ㎡の電線を使用し、かつ可動部の渡り線
は十分可とう性のあるものとする。）
電動機の回転方向は関係業者立会のうえ確認したか。
自動運転試験を行ったか。
電磁接触器の接点部分に異常はないか。
300Vを超える配線を収容するダクトには特別第三種接地工事を施し
たか。
電極、フロートの動作位置の調整をしたか。
盤内結線図、シーケンス図は備えてあるか。
扉の開閉は平滑か。
塗装きずはないか。

## 31
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
動力盤据え付け工事のチェックポイント |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
盤内の清掃は良いか。
絶縁抵抗試験結果は良いか。
ネームプレートの回路名に誤りはないか。
予備ヒューズ、ランプ類は揃っているか。

## 32
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
端子盤、保安器箱取付け工事のチェックポイント |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
取付けの垂直、水平は良いか。
取付け位置及び高さは設計図（施工図）どうりか。
埋込型端子盤の表面扉と壁との間に隙間はないか。
埋込または半埋込の端子盤から壁面に亀裂ができてないか。
盤の寸法、構造は承認図どうりか。
心線はねじれないように束ね、編糸で編出しているか。
各端子と電線との接続のゆるみはないか。（ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ併用）
端子には挟み込み、電線にはﾗｸﾞを使用しているか。（単線を
使用し、端子に2本以上電線を挟み込む場合は単線用ﾗｸﾞ使用）
端子盤内の接地用端子の位置は適正か。
電線には行先表示名称札を取付けてあるか。
端子盤内には木板（１５ｍｍ～２０ｍｍ）を取付けてあるか。

## 33
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
端子盤、保安器箱取付け工事のチェックポイント |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
木板に端子盤などを取付ける木ねじは銅製又は黄銅製とし、防錆
めっきを施したものとしているか。
端子盤内のセパレートは取付けてあるか。（２回路以上の場合）
盤に配線図を添付してあるか。（白焼）

## 34
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
機器取付け工事（電話器）のチェックポイント |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
電話器の色、型は設計図（承認図）どうりか。
電話器の取付位置及び高さは指示どうりか。
取付に伴う、壁面のよごれ、損傷はないか。
通話試験及び絶縁抵抗試験の結果は良いか。
各機器には、名称及び呼び出し番号を明示し、番号表を具備して
あるか。
卓上型の場合のローゼットの固定は良いか。
床部分の配線はプロテクターにて保護してあるか。
床の引出口部の配線保護は良いか。
極性の確認は行ったか。

## 35
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
機器取付け工事（放送設備）のチェックポイント |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
各機器の寸法、構造、容量は設計図（承認図）どおりか。
各機器の取付位置は天井目地、タイル目地等に合っているか。
埋込スピーカ等の穴あけ寸法はまちがいないか。
重量が3Kgをこえる機器等は、躯体より吊架してあるか。
造営材（天井、壁）と機器のなじみは良いか。
防災用に使用する機器は、消防法の規格に適合しているか。
キャビネットラック形巾器の取付けは、耐震を考慮して堅固に取付
けてあるか。
屋外スピーカは、風雨に耐えるよう堅固に取付けてあるか。
同一室内に同一放送系統のスピーカを同一方向に2個以上取付ける
場合は、スピーカ相互の極性は同一としているか。
同一室内に同一放送系統のスピーカを向き合って2個以上取付ける
場合は、スピーカ相互の極性は反対にしてあるか。
アッテネーターの動作状態は良いか。

## 36
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
機器取付け工事（放送設備）のチェックポイント |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
取付けに伴う天井、壁面のよごれ損傷はないか。
スピーカの音量調節は良いか。
非常放送の場合の音圧測定を行ったか。（1m離れ90ホーン以上）
非常放送回路には耐熱電線を使用しているか。

## 37
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
機器取付け工事（インターホン設備）のチェックポイント |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
各機器の寸法、構造、仕様は設計図（承認図）どおりか。
各機器の取付位置及び、高さは指示どおりか。
取付に伴う、壁面のよごれ、損傷はないか。
電源の位置及び入力は適正か。
屋外へ新設する親子式インターホン子機は、防雨、防湿型を取付け
てあるか。
各機器間の呼び出し、応答及び通話の状態は良いか。
各機器には、名称及び呼び出し番号を明示し、選局式のものには
番号表示を具備してあるか。

## 38
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
機器取付け工事（テレビ共聴設備）のチェックポイント |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
各機器の寸法、構造、容量は設計図（承認図）どおりか。
アンテナ取付位置の電界強度は着工前に測定したか。
アンテナは避雷針の保護角度内に入っているか。
アンテナは、混信、雑音及びゴーストのないよう電界方向を考慮
し取付けてあるか。
アンテナマストを固定した基礎のボルトは、コーキングされてい
るか。
アンテナに取付ける整合器のフィーダーは極力短くしているか。
同軸ケーブルの曲げ半径は、ケーブル外径の10倍以上か。
アンテナからの立下げケーブルは、風雨により特性の変化等を受け
ないようインシュレーターにてマストより隔離してあるか。
増巾器、分岐器、分配器（直列ユニットは除く）等に同軸ケーブル
を接続した部分は、コネクタを使用してあるか。
機器収納箱内のケーブルには、行先表示プレートを取付けてある
か。
混合器及び分波器、の入出力インピーダンスは、75Ω不均衡か。

## 39
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
機器取付け工事（テレビ共聴）のチェックポイント |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
端子盤内に系統図は入っているか。（白焼）
ブースターの回路構成は、誘導雷防止用として、信号入力部及び
電源部一次側に避雷器を設けてあるか。
分岐器、分配器、端末整合器、直列ユニットの逆結合量は（VHF）
‐30db、（UHF）‐20db以上か。
ブースターなどの電源を不用意に切断することのないように、コン
セント及びブレーカー等にその旨を明示しているか。
機器取付けは堅固に行われ、ブースターその他の機器のケーシング
は接地されているか。
各機器の同軸ケーブルを接続しない端子には、ダミー抵抗が取付け
てあるか。
直列ユニット終端部には、ダミー抵抗付きのものをしようしてい
るか。
ビル影共聴工事対策用の配管は、指示どおり施工されているか。
機器取付け後は、全帯域にわたり、安定した良質の画質及び音質
で受信できるよう、電界強度を所定のレベルに調整してあるか。
端末ユニットの画質及び電界強度測定を行い、写真撮影及び測定
結果の記録をとったか。

## 40
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
機器取付け工事（電気時計設備）のチェックポイント |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
各機器の寸法、構造は設計図（承認図）どおりか。
外箱を構成する鋼板の表面見えがかり部分は、指定色により、平滑
美麗に仕上げてあるか。
親時計は耐震を考慮し、堅固に水平に取付けられているか。
1回路ごとに接続されている子時計の個数は適切か。
親時計の一次側ＡＣ電源は、分電盤で単独回路にしているか。
親時計と各子時計の調針はしてあるか。
外部配線との接続用端子又はコネクタは設けてあるか。なお端子は
接続する電線の太さ及び電圧に適合した構造か。
端子には、符号又は名称による表示がしてあるか。
配線孔には、電線の被覆を損傷するおそれのないようにブッシング
などを設けてあるか。
備品予備品及び取扱い説明書は納入してあるか。

## 41
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
機器取付け工事（自動火災報知設備）のチェックポイント |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
感知器の下端は取付面（天井面）から0.3m以内に取付けてあるか。
（差動式、定温式感知器）
換気扇等の空気吹出し口のある場所は、吹出し口と感知器は、1.5m
以上離しているか。（差動式、定温式、煙感知器）
はり等の深さが0.6m以上で区画された部分には、別の感知区域と
して感知器を取付けているか。（煙感知器）
感知器の下端は取付面（天井面）から0.6m以内に取付けてあるか。
(煙感知器）
煙感知器は、壁又ははりから0.6m以上離れた位置に設置してあるか。
（廊下及び通路で、その幅が1.2m未満の場合は中心）
煙感知器を天井が低い居室又は狭い居室に取付ける場合は、入口
付近に取付けているか。
天井付近に吸気口のある場合は、その吸気口付近に煙感知器を取付
けてあるか。
廊下及び通路に設置した煙感知器は、歩行距離30mにつき1個以上
を中心に取付けてあるか。
階段及び傾斜路は垂直距離15mにつき1個以上の煙感知器を室内に面
した部分又は上階の下面もしくは頂部に設置してあるか。
エレベーターシャフト内が完全に水平区画されていない場合は、煙
感知器を機械室の天井に取付けてあるか。
シャフト開口部が1㎡未満の場合でもシャフト内の断面積が1㎡以上
ある場合は、煙感知器を取付けてあるか。

## 42
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
機器取付け工事（自動火災報知共聴）のチェックポイント |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
受信機及び副受信機のスイッチなどの操作部は床上0.8～1.5m以上
ある場合は、煙感知器を取付けてあるか。
検出器を単独に取付けた場合の高さは床上0.8～1.5mか。
P型発信機の取付高さは、ボタン位置で床上1.2～1.5mか。
空気管の検出部の取付高さは５゜以上傾斜していないか。
空気管は、たるみのないように張り、直線部分は、35cm間隔、屈曲
部及び接続部から5cm以下に、ステップル等で固定してあるか。
空気管を壁、はりなどの貫通箇所、埋設箇所又は外傷を受ける恐れ
のある箇所に設置した部分には保護管を設けてあるか。
金属面に取付けた空気管は、金属面から浮かして布設してあるか。
小屋裏等に布設した空気管にはちょう架用線等を使用しているか。
空気管は、取付面の下方0.3m以下及び感知区域の取付面の各辺から
1.5m以下の位置に取付け取付けているか。
感知器の確認ランプは入口より確認できる方向に取付けてあるか。
差動式、定温式等の感知器は45°以上傾斜していないか。

## 43
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
機器取付け工事（自動火災報知共聴）のチェックポイント |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
非常電源は他の電気回路の開閉器により遮断されないものとし、
開閉器に自動火災報知用等の当該名称を取付けてあるか。
標識灯を発信機の上部に取付けた高さは床上２．１ｍか。
防排煙設備で階段区画した場合の煙感知器は居室側とし、当該防火
戸より１０ｍ以内の位置に設置しているか。
防排煙設備で廊下区画した場合の廊下に設ける煙感知器は避難方向
の反対側の当該防火戸より１０ｍ以内の廊下中央に設置しているか。
防排煙設備で避難方向が２方向にある場合は当該防火戸の両側
１０ｍ以内の廊下中央に設置しているか。
防排煙設備で廊下等に0.5ｍ以上下方に突出したタレ壁等がある場合
は、当該防火戸へ近い側にタレ壁から0.6m以上離し設置しているか。
音響装置を単独で取付けた高さは床上２．３ｍか。
各試験結果成績表を作成したか。

## 44
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
機器取付け工事（自動火災報知共聴）のチェックポイント |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
各機器の寸法、構造、容量は設計図（承認図）どうりか。
自立型防災盤等の据付けは、水平、垂直を正しく保ち耐震設計施工
指針に基ずき堅固に設置してあるか。
各機器の取付位置は、設計図（施工図）どうりか。
受信機の周囲は、試験及び操作上支障となる障害物がないように
設置されているか。
端子盤内端子の配列及び端子台表は、自動火災報知設備工事基準書
に基ずき施工、作成しているか。
端子盤内端子の渡りを取った場合は受信機側で行いハンダをあげて
いるか。
端子盤へのケーブルの接続は、受信機側を左、感知器側を右として
いるか。
端子に挟み込むより線にはラグを使用しているか。（単線を使用し
端子に２本以上電線を挟み込む場合は単線用ラグを使用しているか）
ケーブルには系統を明記した名称札を取りつけてあるか。
受信機のある場所には、警戒区域一覧図（プラスチックケースに納
る）及び取扱い説明書を備えてあるか。
梁等の深さが0.4ｍ以上で区画された部分には、別の感知区域とし
て感知器を取付けているか。（差動式、定温式感知器）

## 45
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
機器取付け工事（誘導灯設備）のチェックポイント |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
各機器の寸法、構造、容量は設計図（承認図）どおりか。
各器具の取付位置及び高さは設計図（施工図）どおりか。
取付けに伴う天井、壁面のよごれ、損傷はないか。
造営材（天井、壁）と器具のなじみは良いか。
窓、扉の開閉に支障する位置に器具はないか。
避難口誘導灯は、避難口の床面から、１．５ｍ以上、天井面下方
０．５ｍ以上の高さに設置してあるか。
廊下に設けた通路誘導灯の高さは床面から１ｍ以下か。
室内通路誘導は、誘導灯の上端が２．５ｍ以下に取付けてあるか。
試験結果成績表を作成しているか。

## 46
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
機器取付け工事（外灯設備）のチェックポイント |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
各機器の寸法、材質、構造、は設計図（承認図）どおりか。
根切りは適切な深さかどうか。
基礎の仕様、及び施工方法は良いか。
地際において、モルタル仕上げ又はアスファルト復旧をしているか
モルタル仕上げは水勾配をとっているか。
ポール及び灯具は水平、及び垂直に設置してあるか。
密閉型ケッチは取付けているか。又、ヒューズがとりつけているか。
ポール、安定器は確実に接地しているか。
表示は取付けてあるか。（ケーブル表示、ネームプレート等）
自動点滅器の動作は正確かどうか、又、確実に取付けているか。

## 47
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
受変電設備工事のチェックポイント |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
各関係官庁への届出は済んでいるか。
引込線のため道路掘削等がある場合は道路使用許可をとってあるか。
屋外変電所のさく及びへいには見えやすい箇所に「高圧危険」等の
必要な標識は全て取付けてあるか。
屋外変電所のさく及びへいの扉には施錠（30E045)して部外者が立
ちは入らないようにしてあるか。
さく、へい等の高さと、さく、へい等から充電部分までの距離の和
は５ｍ以上あるか。（使用電圧３５，０００Ｖ以下）
雨漏りなど雨水の侵入の恐れはないか。
漏水の恐れのあるパイプ等が室内を通過していないか。
屋内に設けられた変電室の扉には「高圧危険」等の必要な標識は全
て、取付けてあるか。
防蛇及び防鼠措置はとられているか。
消化器及び同設置標識はあるか。
全出力が1000ｋｗ以上の変電設備容量の場所には不燃ガス消化設備
が設けられているか。

## 48
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
受変電設備工事のチェックポイント |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
窓及び扉等のガラス部分は網入りになっているか。
変電室は防火区画として独立密閉された構造になっているか。
天井、壁、柱及び床は不燃材でできているか。
室内に電気と関係ない物品は置いてないか。
炭酸ガス消化設備がある場所は換気ファンとの連動がなされて
いるか。
高圧引込線の取付点の高さは地表上５ｍ以上あるか。
地中ケーブル引込の場合は防水処理は完全か。
ケーブルの種類、乗数、太さは良いか。
ピット、配管、スリーブ、ケーブルラック等の布設状態は良いか。
ケーブルヘッドの端末処理は良いか。
高低圧ケーブル及び制御ケーブルと他のケーブルの隔離は良いか。

## 49
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
受変電設備工事のチェックポイント |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
相表示は判別しやすい方法がとられているか。
相回転は引込と負荷側と合っているか。
相別色表示は全設備を統一して正確に行われているか。
接地側電線は白になっているか。
高圧配電盤の前面の壁までの距離は1.2m以上、低圧配電盤では１m
以上あるか。
配電盤が２列以上続く場合は列の相互間隔を1.8m以上とってあるか。
配電盤の背面は0.8m以上の空間をとってあるか。
配電盤等のベースへの固定は水平、垂直を保たれているか。
配電盤等の据え付けは耐震処置（水平移動及び転倒防止）が
とられているか。
隣接した配電盤相互の固定及びライナー調整は良いか。
二重定格の計器類の使用タップは受変電圧に応じ適切か。

## 50
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
受変電設備工事のチェックポイント |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
高圧遮断器の遮断容量は十分か。
継電器の整定値は適切で、保護協調は行われているか。
電力ヒューズ、高圧カットアウトは操作が容易で危険のないように
施設されているか。
高圧用断路器は操作が容易で危険のないように施設され刃のかみ合
わせは正しく調整されているか。
断路器操作位置で遮断器開閉状態が確認できるようになっているか。
高圧母線支持碍子の固定は完全か。
変圧器立上りの接続等のボルトの締付けは良いか。
母線相互の間隔は15cm以上、母線と造営材との間隔は10cm以上
あるか。
高圧で充電する機械器からの取扱者に対する防護措置はなされてい
るか。
単相変圧器の相間バランスは良いか。
変圧器の二次側中性線の接地（第二種接地）と外箱の接地（第一種
接地）を確認したか。

## 51
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
受変電設備工事のチェックポイント |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
変圧器の油漏れ、ブッシングの損傷などないか。
計器用変圧器、変成器の二次側に第三種接地が行われているか。
受電盤用のＰＴ，ＣＴの比率は良いか。
弱電、避雷針及び電話の接地はそれぞれ独立した極板で極板相互
間隔は内線規程、電技に準じているか。
電気室内の照明器具位置はランプ交換が安全に行える位置か。
パイプフレーム、架台類は錆止め塗装をしたか。
外観、機構動作、継電器特性、シーケンス、絶縁抵抗、耐電圧、
接地抵抗試験は行ったか。
ケーブルヘッドのリード線は高圧絶縁電線を使用しているか。
屋外ケーブルヘッドのリード線の水切り処置は十分か。
試験結果の測定表を作成したか。

## 52
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
自家発電設備工事のチェックポイント |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
100kw以上の予備発電装置を設置する施設の工事計画書を通産局へ
届け出たか。
消防署に対する少量危険物等の貯蔵所届出書及び危険物等の貯蔵所
完成検査前検査申請書は提出したか。
発電機室の室名表示は規定の大きさで出入り口に付けてあるか。
室内には発電機に必要以外のものが置いてないか。
室内に機関付属の燃料タンク以外に燃料を貯蔵していないか。
機関部等の振動吸収装置は振動の影響範囲を考慮して取付けて
あるか。
発電機室は「消防法第９条、第17条」を根拠とし「消防法施行規定
火災予防条例」等に基づき機器の配置をしてあるか。
機関部等の水平調整をしたか。
軸受の油の状態は良いか。
道路に面して設けられた通気管の高さは４ｍ以上あるか。
通気管の開口から窓や出入口は１ｍ以上離れているか。

## 53
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
自家発電設備工事のチェックポイント |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
排気管の壁貫通部分は断熱装置をしてあるか。
排気管を可燃性の壁などに沿って設ける場合は壁面から30cm以上
離すか、又は断熱材で遮断してあるか。
排気口は雨露の侵入しない構造になっているか。
燃料小出槽下部には、槽の容量以上の容積を有する防油堤等を設け
てあるか。
減圧水槽の取付高さは、減圧水槽の定常水位が機関室の冷却水ポン
プより多少高くなっているか。
発電気高圧ケーブルの保護は良いか。水管、ガス管等と隔離されて
いるか。
ケーブルピット内で高圧ケーブルと他の配線との隔離は良いか。
発電機、原動機の水平、中心線及びクランク軸のたわみ等はないか。
高圧充電部及び発電機のリード端子に人の触れる恐れがないように
設置されているか。
減圧水槽及び燃料槽、地下貯油槽、空気圧縮機等の据付位置及び
固定方法（耐震設計、施工指針による）は良いか。
機器内への水分、じんあい等の侵入防止装置は良いか。

## 54
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
自家発電設備工事のチェックポイント |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
減圧水槽及び燃料槽の通気管、防油堤の据付状態は良いか。
発電機、原動機、冷却塔の基礎への据付は耐震処理（水平移動及び
転倒防止）がとられているか。
空気槽の据付位置及び固定方法、主そく弁の高さ等は良いか。
配管の材質、管径、接続工法、機器との接続点の可とう性、支持
間隔は良いか。
燃料油系統等の可とう管径及び取付状態は良いか。
冷却水系統の空気抜き弁及び冷却水槽の吸入管管末にストレーナ付
フート弁は設置されているか。
排気管系統のインサート、吊ボルト、支持金物等の取付状態は良い
か。
排気管の排圧測定口の取付位置は良いか。
露出配管、架台等の塗装及び配管の用途別表示（色）は良いか。
ケーブルの種類、太さ、端末処理方法は良いか。
ケーブルラック配線の場合のケーブル支持間隔、名札等の問題は
ないか。

## 55
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
自家発電設備工事のチェックポイント |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
壁貫通部の閉そく及び鼠、虫等の侵入防止措置はとられているか。
外観、継電器特性、始動停止、保安装置、速度特性、負荷、
温度測定、シーケンス、接地抵抗、絶縁抵抗試験は行ったか。
耐電圧、空気だめ充気（空気式）、充電装置容量（電気式）、振動
燃料消費率、電圧変動率試験は行ったか。
燃料油、冷却水、始動空気等の各種配管の耐圧試験は良いか。
試験結果の測定表を作成したか。

## 56
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
構内交換設備工事のチェックポイント |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
各機器の耐震処理（水平移動及び転倒防止）及び床面レベル調整
は良いか。
キャビネット形、架空、電子交換機等の振動防止処置及び
固定方法は良いか。
本配線盤の振動防止処置、固定方法及び材質、高さ、点検口の
取付状態は良いか。
電源装置の耐震架台への取付状態及び電解液の比重及び液面は
良いか。
ケーブルの種類、条数、養生及び他電線との隔離は良いか。
ケーブルのほう縛間隔及び端末処理は良いか。
ラッピング端子の巻付回数、編出部分の余長、予備線の余長は
良いか。（巻付回数６～８回）
しゃへい線の端末処理は良いか。
電線の種類、大きさ、接続、端末処理は良いか。
動作、各種指定接続、通話、監視警報、絶縁抵抗、耐電圧、
接地抵抗試験を行ったか。
試験結果の測定表を作成したか。

## 57
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
関係提出書類に関するチェックポイント |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
接地抵抗及び絶縁抵抗値に間違いはないか。
各関係官庁への提出書類に間違いはないか。
耐圧試験結果報告書に間違いはないか。
工事写真は工事写真撮影要領により作成されているか。
工事記録簿及び材料搬入報告書に間違いはないか。
完成図は現場施工どうり訂正してあるか。
書類の提出漏れはないか。

## 58
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
書 類 名 称 |  |  | 提 出 先 |  | 提 出 年 月 日
工事計画届出書 |  |  | 通 産 局
使用前検査申請書 |  |  | 〃
自家用電気工作物使用開始届出書 |  |  | 〃
自家用電気使用申込書 |  |  | 中 国 電 力
電気需給契約書 |  |  | 〃
自家用電気工作物落成予定通知書 |  |  | 〃
自主検査成績書 |  |  | 〃
電灯、動力使用申込書 |  |  | 〃
加入申込書 |  |  | 電 話 局
構内交換設備等自営届出書 |  |  | 〃
構内交換設備等附属設備自営届出書 |  |  | 〃

## 59
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
標識等に関するチェックポイント |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
建設業の許可標識は掲げているか。
労災保険成立表は掲げているか。
建設業退職金共済制度の標識は掲げているか。
（加入業者に適用）
工事写真は工事写真撮影要領により作成されているか。