## 目次
電気設備工事チェックシート
01-02 | 地中埋設配管
03 | 配線工事
04 | 接地工事
05-06 | 分電盤取付け
07-09 | 機器取付け工事（防犯灯、道路照明等）
10-11 | 関係提出書類
12 | 標識等

## 表紙
様式 電―０６-２
電気設備工事施工チェックシート
（道路照明等）
工事名：
受注者：
主任監督員 | 主任技師 | 専門員 | 課長補佐 | 課 長
現場代理人氏名 |  |  | 担当技術者氏名
主任（監理）技術者氏名 |  |  | 管理技術者氏名
Ｒ３．４

## 01
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
地 中 埋 設 配 管 の チ ェ ッ ク ポ イ ン ト |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
管の太さ、本数は、設計図（施工図）どおりか。
菅の曲げ半径は良いか。（管内径の６倍以上）
１区間の直角又は直角に近い屈曲か所は３か所以内か。
管端口のリーミング処理はされているか。
金属管は、アスファルトジュート巻き又は0.4mmの防食テープを
1/2重ね２回巻きとし、地上＋３００まで巻いているか。
合成樹脂管，波付硬質ポリエチレン管などの敷設は，良質土又は砂を
均一に５㎝程度敷きならした後に管を敷設し，管の上部を同質の土又
は砂を用いて締固めてあるか。
管のねじ切り部分のさび止め塗装及び送りカップリング接続部分の両
側ロックナット締め付け状態は良いか。
マンホール，ハンドホール内の管端口の処理及びモルタル塗り仕上げ
は良いか。
マンホール，ハンドホール内の水抜き穴貫通等は指示どおりか。
マンホール，ハンドホール蓋の防錆及びクサリの取付けは良いか。
マンホール，ハンドホールの受枠と床版との間のモルタル詰め状態は
良いか。

## 02
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
地 中 埋 設 配 管 の チ ェ ッ ク ポ イ ン ト |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
管マンホール，ハンドホール及び基礎等の砂利地業の厚さは100㎜以上
とし，十分締固めてあるか。（切込み砕石は，最大粒径40㎜程度）
立上り保護管の塗装及び管末の処理は良いか。
照明ポール内の立ち上がり配管は，ポールの開口部下端付近まで
あるか。
管路の導通調べを行ったか。
掘削の深さ，幅及び埋戻しのつき固め，舗装の状態は良いか。
マンホール，ハンドホール及び埋設表示杭等の路盤レベルとの関係
は良いか。
ケーブルがマンホール，ハンドホールの底部に直接触れないように
してあるか。
マンホール，ハンドホール上部の行先表示の赤ペンキ入れ、不要部
分のモルタル詰めは行ったか。
予備管路には呼び線は通っているか。

## 03
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
配線工事のチェックポイント |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
電線､ケーブルの種類､太さ及び本数は設計図（施工図）どおりか｡
電線、ケーブルの色別、極別は間違いないか。
電線、ケーブル被覆の剥ぎ方は良いか。
心線相互の接続は、圧着スリーブ、電線コネクタ、圧着端子など電
線に適合した接続金具を使用しているか。
ケーブル相互の接続及び端末処理方法は良いか。
電線と機器端子との接続は､接続点に張力が加わらないよう接続し､
十分締付けてあるか。
機器端子が押ねじ形、クランプ形、又はこれに類する構造でない場
合電線には圧着端子を取付けているか。
太さ14ｍ㎡以上の電線を圧着端子により機器に接続した場合の、
増締確認の表示はされているか。
盤及びプルボックス内の用途別行先表示札（丸エブ等）を取付けてい
確認の表示はされているか。
盤及びプルボックス内の用途別行先表示札（丸エブ等）を取付けてい
るか。
マンホール，ハンドホール内でケーブルの余長をとり，ケーブルには
用途別行先表示札（小判型等）を取付けてあるか。
絶縁抵抗値は良いか。（開閉器などで区切ることのできる電路ごとに
５ＭΩ以上，機器が接続された状態では，１ＭΩ以上）

## 04
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
接地工事のチェックポイント |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
接地の種別により規定値以下の接地抵抗であるか。
接地極及び接地線の種類、大きさは良いか。
接地極の施設場所、埋設深さは良いか。
接地極と接地線の接続は、機械的、電気的に接続されているか。
（はんだ付けによらないこと）
接地線は地下0.75mから地表上2.5mまでの部分を合成樹脂管又は、
これと同等以上の効力及び強さのあるもので覆っているか。
接地線は、接地すべき機器から0.3m以下の部分及び地中横ばしり
部分を除き、管等により保護してあるか。
接地表示板は縦型を使用し，接地種別、接地位置を彫刻し墨入れして
あるか。

## 05
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
分電盤取付け工事のチェックポイント |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
取付けの垂直、水平は良いか。
取付け位置及び高さは設計図（施工図）どうりか。
工事中の盤の養生は良いか。
盤の寸法、構造は承認図どうりか。
各端子と電線との接続のゆるみはないか。（スプリングワッシャー
併用）
接地線の色、太さは良いか。
ターミナルラグ（圧着端子）を用いる場合、接触防止用として圧着
端子用絶縁キャップを設けているか。
接地端子は接地抵抗測定時に容易に作業できる位置か。
圧着端子のサイズは電線太さに適合しているか。（色別キャップ取付）
圧着端子を同一ボルトに取付ける場合は、２個以内としているか。
圧着端子は、丸端子を使用しているか。

## 06
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
分電盤取付け工事のチェックポイント |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
回路名称は記入してあるか。（電線の回路エブ）
開閉器、その他の機器の不良はないか。
扉の開閉は平滑か。（扉のひわり、せき、すきま等はないか。）
塗装キズはないか。
分電盤内の清掃は良いか。
絶縁試験結果は良いか。
ネームプレートの回路名に誤りはないか。

## 07
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
機器取付け工事（防犯灯、道路照明等）のチェックポイント |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
各機器の寸法、材質、構造、は設計図（承認図）どおりか。
根切りは適切な深さかどうか。
基礎の仕様及び施工方法は良いか。
地際において、モルタル仕上げ又はアスファルト復旧をしているか。
モルタル仕上げは水勾配をとっているか。
ベースプレート式アンカーボルトのダブルナットはネジ山を三山以
上残して締付けているか
ベースプレート式アンカーボルトのダブルナット締付け後の写真を
全てわかるように撮影しているか。
ベースプレート式アンカーボルトに保護キャップを取付けているか。
建築限界は確保されているか。
（車道上4.5ｍ以上、歩道上2.5ｍ以上）（歩車道境界から250㎜以上）
ポール及び灯具は水平及び垂直に設置しているか。
ポールの塗装仕上りは問題ないか。
ポールの貼紙防止・落書防止塗装に問題ないか。

## 08
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
機器取付け工事（防犯灯、道路照明等）のチェックポイント |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
ポールの地際部は防食テープが巻かれているか。
（巻き始めは地中から，巻き終わりは地中へ）
ポール，安定器は確実に接地しているか。
密閉型ケッチは取付けているか，又，適正なヒューズが取付けているか。
電線、ケーブルは行先表示札（丸エブ等）で種類、サイズ、径間が適
正に表示しているか。
表示板は取付けているか。
（自立灯：標Ｎ－１，共架灯：標Ｎ－１Ａ）
登録管理番号票は取付けているか。
防犯灯、共架灯の配線の水切り部下端に接続か所がないか。
照明器具の落下防止ワイヤーは、確実に取付けているか。
異種金属間の腐食防止措置は、行われているか。
自動点滅器の動作は正確かどうか，又，確実に取付けているか。
タイマーの設定及び動作は正確か。

## 09
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
機器取付け工事（防犯灯、道路照明等）のチェックポイント |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
照明器具の点灯に問題ないか。
（点滅，千鳥点灯，調光等）
接地抵抗、絶縁抵抗の規定値を満足しているか。

## 10
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
関係提出書類に関するチェックポイント |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
接地抵抗及び絶縁抵抗値に間違いはないか。
各関係官庁への提出書類に間違いはないか。
耐圧試験結果報告書に間違いはないか。
工事写真は工事写真撮影要領により作成されているか。
工事記録簿及び材料搬入報告書に間違いはないか。
完成図は現場施工どうり訂正してあるか。
書類の提出漏れはないか。

## 11
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
書 類 名 称 |  |  | 提 出 先 |  | 提 出 年 月 日
工事計画届出書 |  |  | 通 産 局
使用前検査申請書 |  |  | 〃
自家用電気工作物使用開始届出書 |  |  | 〃
自家用電気使用申込書 |  |  | 中 国 電 力
電気需給契約書 |  |  | 〃
自家用電気工作物落成予定通知書 |  |  | 〃
自主検査成績書 |  |  | 〃
電灯、動力使用申込書 |  |  | 〃
加入申込書 |  |  | 電 話 局
構内交換設備等自営届出書 |  |  | 〃
構内交換設備等附属設備自営届出書 |  |  | 〃

## 12
| 電気設備工事施工チェックシート |  |  |  |  | No.
月 日
| 工事名 |  | 受注者 |  | 主任(監理)技術者 氏名
○○○ 電気設備工事
○○○○株式会社
| チェック部分 | 担当技術者 氏名 |  | 監督員 |  | 係 長
標識等に関するチェックポイント |  |  |  |  | 記 事
（良〇、手直し△）
建設業の許可標識は掲げているか。
労災保険成立表は掲げているか。
建設業退職金共済制度の標識は掲げているか。
（加入業者に適用）
工事写真は工事写真撮影要領により作成されているか。