（様式７）
広島市西部水資源再生センターにおける太陽光発電設備導入事業（PPA）　企画提案書
令和　年　　月　　日
広島市長　様
住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　
法 人 名　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者名　　　　　　　　　　　　　　　印
「広島市西部水資源再生センターにおける太陽光発電設備導入事業（PPA）」について、次のとおり提案します。
１　技術提案に関する事項
　　様式７－１のとおり

２　実施体制

　　様式７－２のとおり

３　実　績
　　様式７－３のとおり

４　電力料金
　　様式７－４のとおり
５　チェックリスト
　　様式７－５のとおり

（問い合わせ先）

　担当者:                           

　電　話:                           

　　　　　　　　　　　　　　　　　　   E-Mail:                           
（様式７－１）
技術提案に関する事項
技術提案に関する事項について記載すること。必要に応じて、ページ及び他の資料の追加を行うこと。
	８(１)ア　技術提案の内容

	・　提案の基本方針、業務概要及び設備の平常時のシステム構成図等を記載すること。

	＜提案内容＞

１　提案の基本方針（維持管理・運営に関する方針等）
２　業務概要
３　設備の平常時のシステム構成図


	８(１)イ　パワーコンディショナ容量

	・　想定設備容量（太陽光発電設備定格出力(kW)及びパワーコンディショナの最大定格出力(kW)）を検討すること。検討に当たり、太陽光発電電力量は全量消費できるよう考慮すること。
・　検討において想定した設備仕様(自由書式) を示すこと。

	＜提案内容＞

１　太陽光発電設備定格出力
太陽光発電設備定格出力

kW
２　パワーコンディショナの最大出力
パワーコンディショナの最大出力

kW
３　設備仕様　(自由書式)


	８(１)ウ(ア)　温室効果ガス排出量の削減【運転期間20年間】

	・ 運転期間20年間で想定される太陽光発電電力量及び温室効果ガス排出削減量を検討すること。

・
太陽光発電設備の経年劣化や維持管理上必要となる点検に伴う設備停止等を考慮すること。

・　検討に当たって、日射量はNEDO（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）が公開している日射量データベース閲覧システムMONSOLA-20の地点51324352を用いて算出すること。

・　電力の二酸化炭素排出量係数は0.250kg-CO2/kWhを使用すること。

	＜提案内容＞

１　太陽光発電電力量【運転期間20年間】
　　太陽光発電電力量※
kWh　―　①

運転期間１年目

kWh　　 
運転期間２年目

kWh
運転期間３年目

kWh
運転期間４年目

kWh
運転期間５年目

kWh
運転期間６年目

kWh
運転期間７年目

kWh
運転期間８年目

kWh
運転期間９年目

kWh
運転期間１０年目

kWh
運転期間１１年目

kWh
運転期間１２年目

kWh
運転期間１３年目

kWh
運転期間１４年目

kWh
運転期間１５年目

kWh
運転期間１６年目

kWh
運転期間１７年目

kWh
運転期間１８年目

kWh
運転期間１９年目

kWh
運転期間２０年目

kWh
※　１年間ごとの電力量については、グラフ等を用いて示すことも可とする。


	２　（蓄電池設備を設置する場合）１のうち、事業者提案により設置した設備（蓄電池等）から供給される電力量【運転期間20年間】

　供給電力量※
kWh

運転期間１年目

kWh　　 

運転期間２年目

kWh
運転期間３年目

kWh
運転期間４年目

kWh

運転期間５年目

kWh

運転期間６年目

kWh

運転期間７年目

kWh

運転期間８年目

kWh

運転期間９年目

kWh

運転期間１０年目

kWh

運転期間１１年目

kWh

運転期間１２年目

kWh

運転期間１３年目

kWh

運転期間１４年目

kWh

運転期間１５年目

kWh

運転期間１６年目

kWh

運転期間１７年目

kWh

運転期間１８年目

kWh

運転期間１９年目

kWh

運転期間２０年目

kWh
※　１年間ごとの電力量については、グラフ等を用いて示すことも可とする。
３　温室効果ガス排出削減量【運転期間20年間】
温室効果ガス排出削減量

t-CO2　　
（＝①×0.250kg-CO2/kWh/1,000）



	８(１)ウ(イ)　温室効果ガス排出量の削減【運転期間終了後10年間】

	・　運転期間終了後、本市が設備の無償譲渡を受けて１０年間設備を運用すると仮定した場合のシミュレーションを示すこと。
※　本市が設備の無償譲渡を受けた場合、事業者提案により設置した設備は撤去されることに留意すること。

・　シミュレーションは、１０年間で想定される太陽光発電電力及び温室効果ガス排出削減量を検討すること。また、機器更新費を含めた総維持管理費を算出すること。

・　太陽光発電設備の経年劣化や維持管理上必要となる点検に伴う設備停止等を考慮すること。

・　検討に当たって、日射量はNEDO（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）が公開している日射量データベース閲覧システムMONSOLA-20の地点51324352を用いて算出すること。

・　電力の二酸化炭素排出量係数は0.250kg-CO2/kWhを使用すること。

	＜提案内容＞

１　太陽光発電電力量【運転期間終了後10年間】

　　太陽光発電電力量※
kWh　―　①

運転期間１年目

kWh　　 

運転期間２年目

kWh
運転期間３年目

kWh
運転期間４年目

kWh

運転期間５年目

kWh

運転期間６年目

kWh

運転期間７年目

kWh

運転期間８年目

kWh

運転期間９年目

kWh

運転期間１０年目

kWh

※　１年間ごとの電力量については、グラフ等を用いて示すことも可とする。
２　温室効果ガス排出削減量【運転期間終了後10年間】
温室効果ガス排出削減量

t-CO2　　
（＝①×0.250kg-CO2/kWh/1,000）

３　総維持管理費【運転期間終了後10年間】
総維持管理費

円
備考（各費用の詳細を記入）

機器更新費
円

その他
円



	８(１)エ　品質管理

	・　太陽光発電設備の設置場所、設置方法（架台等）、検討において想定した設備仕様（寸法、重量等を含む）を記載すること。

・　想定する設置場所での設置方法は、JIS Ｃ8955（2017）に定められている荷重（風圧、積雪、地震等）に耐えうる構造であることを分かりやすく説明すること。

・　太陽光発電設備の単位面積当たりの重量（基礎、パネル重量込み：単位 ㎏/㎡)を記載すること。

・　設備設置時の防水施工方法が分かる書面を作成し、防水層等の破損といった対象施設の防水機能に影響が無いことがわかる内容とすること。

	＜提案内容＞

１　太陽光発電設備の設置場所　(自由書式)　
２　設置方法（架台等）　(自由書式)　
３　設備仕様（寸法、重量、塩害対策等）　(自由書式)　
４　太陽光発電設備の単位面積当たりの重量（基礎、パネル重量込み) 
太陽光発電設備の単位面積当たりの重量

㎏/㎡



	８(１)オ　災害等、非常時利用の内容

	・　設備の非常時・停電時のシステム構成図を記載すること。

・　対象施設は、停電時等において非常用発電設備で給電するため、設置する太陽光発電設備による非常用発電設備への影響を考慮したシステム構成とすること。

・　非常時・停電時の利用、操作方法（特定負荷への供給の有無、非常用コンセント盤等の設置場所、停電時に必要な機器の操作及び配線作業の要否等）を示すこと。

・　太陽光発電設備等の自立運転時に使用可能な出力（kW）を記載すること。

	＜提案内容＞

１　設備の非常時・停電時のシステム構成図　(自由書式)　
２　非常時・停電時の利用、操作方法　(自由書式)　
３　太陽光発電設備等の自立運転時に使用可能な出力
太陽光発電設備等の自立運転時に使用可能な出力
kW


	８(１)カ　環境への配慮

	・　周辺施設への反射光等の影響について検討し、その結果及び対策等を記載すること。

	＜提案内容＞

　(自由書式)

	８(１)キ　将来的な余剰電力対策

	・　余剰電力が発生した場合においても、効果的に発電した電力を自家消費できるシステムを構築し、提案すること。

	＜提案内容＞



	８(１)ク　その他独自提案

	・　「広島市地球温暖化対策実行計画」を踏まえた本市の脱炭素化に資する任意の提案があれば、記載すること。

例）・将来的なEV充電装置の設置を考慮した設備配置、システム構成とする。

・平時においても対象施設において活用できる蓄電池の導入

・市民へ脱炭素に関する啓発を行うための広報用パンフレット等の作成を行う。　　等

・　提案内容において蓄電池設備を設置する場合は、消防法等の各種法令に適合するよう十分留意し、平時においても対象施設によって活用できる効果的な容量とすること。なお、想定する設備容量（蓄電池出力（kW）及び容量（kWh））、設備仕様、使用方法及び設置場所等を示すこと。なお、提案に当たっては、本市のみ使用することを前提とすること（仕様書に記載している対象施設は指定避難所等ではなく、市民が立ち入れない場所であることから、市民が使用することは想定していない。）。また、蓄電池を設置する場合は、以下２点に留意し、企画提案書に準拠している旨を必ず記載すること。

・
蓄電システムはJIS C4412に準拠すること。

・
蓄電池はJIS C8715-2（リチウムイオン蓄電池の場合）又は平成26年４月14日消防庁告示第10号「蓄電池設備の基準 第二の二」（リチウムイオン蓄電池以外の場合）に記載の規格に準拠したものであること。

・　その他温室効果ガス排出量の削減に有効な独自提案があれば記載すること。

	＜提案内容＞

１　本市の脱炭素化に資する任意の提案　(自由書式)
２　（蓄電池設備を設置する場合）蓄電池出力及び容量
蓄電池出力

kW
蓄電池容量
kWh
３　（蓄電池設備を設置する場合）蓄電池設備仕様　(自由書式)
４　（蓄電池設備を設置する場合）蓄電池設備の使用方法　(自由書式)
５　（蓄電池設備を設置する場合）蓄電池設備の設置場所等　(自由書式)
６　その他温室効果ガス排出量の削減に有効な独自提案　(自由書式)



（様式７－２）
実　施　体　制
実施体制について記載すること。必要に応じて、ページ及び他の資料の追加を行うこと。

	８(２)ア(ア)　工事遂行能力【事業実施体制図】

	・　設計、施工等、その他事業全体の体制図を責任の所在が分かるように記載すること。

	＜提案内容＞

　(自由書式)

	８(２)ア(イ)　 工事遂行能力【工事計画概要】

	・　実施体制として、本事業に従事予定の総括責任者、担当者及び予定技術者等の経歴書（担当業務に係る経験）、保有資格（資格証の写し等を添付）を記載すること。

・　事業開始（設計及び工事）から発電開始までの設備導入期間工程表を記載すること。

・　予定している協力事業者等の分担業務の内容を記載すること。

	＜提案内容＞

　(自由書式)

	８(２)イ(ア)　 業務遂行能力【事業実施体制図】

	・　維持管理、メンテナンス、撤去等、その他事業全体の体制図を責任の所在が分

かるように記載すること。

	＜提案内容＞

　(自由書式)

	８(２)イ(イ)　 業務遂行能力【維持管理・メンテナンス等計画概要】

	・　実施体制として、本事業に従事予定の総括責任者、担当者及び予定技術者等の経歴書（担当業務に係る経験）、保有資格（資格証の写し等を添付）を記載すること。

・　発電開始から設備撤去までの維持管理期間工程表を記載すること。

・　定期点検の内容、定期点検の実施回数、設備交換計画、遠隔監視の有無を記載すること。

・　予定している協力事業者等の分担業務の内容を記載すること。

	＜提案内容＞

　(自由書式)

	８(２)ウ(ア)　事業実施中のリスク対応【故障、緊急時の対応体制図】

	・　故障、緊急時における連絡先等を示した対応体制図を記載すること。

	＜提案内容＞

　(自由書式)

	８(２)ウ(イ)　 事業実施中のリスク対応【事業実施中のリスクに対する対策】

	・　損害保険の補償額、適用範囲、その他の対策等を記載すること。

・　倒産等で事業継続不可能となった場合の設備の撤去方法を記載すること。

・　設備の導入から撤去までに係るすべての保証内容について記載すること。

	＜提案内容＞

　(自由書式)


（様式７－３）
実　　　　　績
	８（３）　実績（会社概要）

	・　代表法人の直近３か年の経常利益等を記載すること。

	＜提案内容＞
経常利益等
期間
経常利益
税引前当期
純　利　益
自己資本比率
直近
年度
令和　　年　　月　　日
～
令和　　年　　月　　日
千円
千円
％
直近
前年度
令和　　年　　月　　日
～
令和　　年　　月　　日
千円
千円
％
直近
前々
年度
令和　　年　　月　　日
～
令和　　年　　月　　日
千円
千円
％
添付資料-1　貸借対照表（直近３か年分）
添付資料-2　損益計算書（直近３か年分）
添付資料-3　キャッシュフロー計算書（直近３か年分）
※　キャッシュフロー計算書については、作成が義務付けられていない場合は
提出不要。


（様式７－４）
電　力　料　金
	８(４)　電力料金

	・　電力料金単価及び発電設備導入後の運転期間中における電力料金総額の提案を行うこと。なお、提案に当たっては根拠資料を添付すること。

・　単価は事業期間中一定とし、市より提示した上限単価16.5円/kWh（税抜）よりも廉価とすること。

・　発電設備導入後の運転期間20年間分における電気料金シミュレーションを行い、本市が支払う小売事業者から購入する電力料金も含めた電力料金総額を示すこと。

・　電気料金シミュレーションにおける前提条件は以下のとおりとすること。

・対象施設での運転期間における年間電力使用量：令和５年度の実績

・小売電気事業者から購入する電力量料金単価：16.5円/kWh（税抜）
・　提案する電力料金単価及び電力料金総額の算定にあたっては環境省の補助金額を含まない前提とすること。

	＜提案内容＞

１　電力料金単価
　　　　　　　　　　円/ｋＷｈ（税抜）（小数点第２位まで表示）
２　電力料金総額【運転期間20年間】
電力料金総額※
円（税抜）

運転期間１年目
円（税抜）
運転期間２年目
円（税抜）
運転期間３年目
円（税抜）
運転期間４年目

円（税抜）

運転期間５年目

円（税抜）

運転期間６年目

円（税抜）

運転期間７年目

円（税抜）

運転期間８年目

円（税抜）

運転期間９年目

円（税抜）

運転期間１０年目

円（税抜）

運転期間１１年目

円（税抜）

運転期間１２年目

円（税抜）

運転期間１３年目

円（税抜）

運転期間１４年目

円（税抜）

運転期間１５年目

円（税抜）

運転期間１６年目

円（税抜）

運転期間１７年目

円（税抜）

運転期間１８年目

円（税抜）

運転期間１９年目

円（税抜）

運転期間２０年目
円（税抜）
※　１年間ごとの電力料金については、グラフ等を用いて示すことも可とする。



（様式７－５）
チェックリスト

	提出内容
	記載確認
（記載した項目には○を記入）
	記載内容
(様式７－１～７－４に記載した内容を抜粋して記入)

	８(１)ア
	提案の基本方針
	
	－

	
	業務概要
	
	－

	
	設備の平常時のシステム構成図
	
	－

	８(１)イ
	太陽光発電設備定格出力
	
	kW

	
	パワーコンディショナの最大出力
	
	kW

	
	設備仕様
	
	－

	８(１)ウ（ア）
	太陽光発電電力量【運転期間20年間】
	
	kWh

	
	蓄電池設備供給電力量【運転期間20年間】
(蓄電池設備を設置する場合のみ)
	
	kWh

	
	温室効果ガス排出削減量【運転期間20年間】
	
	t-CO2

	８(１)ウ（イ）
	太陽光発電電力量【運転期間終了後10年間】
	
	kWh

	
	温室効果ガス排出削減量
【運転期間終了後10年間】
	
	t-CO2

	
	総維持管理費【運転期間終了後10年間】
	
	円

	８(１)エ
	太陽光発電設備の設置場所、設置方法
	
	－

	
	設備仕様（寸法、重量、塩害対策等）
	
	－

	
	太陽光発電設備の単位面積当たりの重量
（基礎、パネル重量込み）
	
	kg/m2

	８(１)オ
	設備の非常時・停電時のシステム構成図
	
	－

	
	設備の非常時・停電時の利用・操作方法
	
	－

	
	太陽光発電設備の自立運転時に使用可能な出力
	
	kW

	８(１)カ
	周辺施設の反射光等の検討結果及びその対策等
	
	－

	８(１)キ
	将来的な余剰電力対策に対する提案
	
	－

	８(１)ク
	(提案がある場合のみ)

本市の脱炭素化に資する任意の提案
	
	－

	
	(蓄電池設備を設置する場合のみ)
	
	

	
	
	蓄電池出力
	
	kW

	
	
	蓄電池容量
	
	kWh

	
	
	蓄電池設備仕様
	
	－

	
	
	蓄電池設備の使用方法及び設置場所等
	
	－

	
	(提案がある場合のみ)

その他温室効果ガス排出量の削減に有効な独自提案
	
	－


	提出内容

	記載確認
（記載した項目には○を記入）
	記載内容
(様式７－１～７－４に記載した内容を抜粋して記入)

	８(２)ア（ア）
	事業実施体制図（工事）
	
	－

	８(２)ア（イ）
	工事計画概要（総括責任者、担当者及び予定技術者等の経歴書（担当業務に係る経験））
	
	－

	
	保有資格（資格証の写し等を添付）
	
	－

	
	設備導入期間工程表
	
	－

	
	予定している協力事業者等の分担業務
	
	－

	８(２)イ（ア）
	事業実施体制図（業務）
	
	－

	８(２)イ（イ）
	維持管理・メンテナンス等計画概要（総括責任者、担当者及び予定技術者等の経歴書（担当業務に係る経験））
	
	－

	
	保有資格（資格証の写し等を添付）
	
	－

	
	業務期間工程表
	
	－

	
	予定している協力事業者等の分担業務
	
	－

	８(２)ウ（ア）
	故障、緊急時の対応体制図
	
	－

	８(２)ウ（イ）
	損害保険の補償額、適用範囲、その他の対策等
	
	－

	
	事業継続不可能となった場合の設備の撤去方法
	
	－

	
	設備の導入から撤去までに係るすべての保証内容
	
	－

	８(３)
	直近年度
	経常利益
	
	千円

	
	
	税引前当期純利益
	
	千円

	
	
	自己資本比率
	
	％

	
	直近前年度
	経常利益
	
	千円

	
	
	税引前当期純利益
	
	千円

	
	
	自己資本比率
	
	％

	
	直近前々年度
	経常利益
	
	千円

	
	
	税引前当期純利益
	
	千円

	
	
	自己資本比率
	
	％

	
	貸借対照表（添付資料）
	
	－

	
	損益計算書（添付資料）
	
	－

	
	キャッシュフロー計算書（添付書類）
	
	－

	８(４)
	電力料金単価
	
	円/kWh

	
	電力料金総額【運転期間20年間】
	
	円

	
	電力料金単価及び電力料金総額の計算根拠資料
	
	－


- 2 -

