## 主な消防法令違反
分類 | 項目 | 主な消防法令違反の内容
（消防用設備の未設置及び部分未設置に関する内容は除いています。）
防火管理
| 防火管理者 | 防火管理者が選任されていない。
防火管理者の選任届が届出されていない。
| 消防訓練 | 消防訓練が実施されていない。
| 消防計画 | 消防計画が作成されていない。
消防計画が現状に即していない。
消防計画に「南海トラフ地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策に関する事項」が記載されていない。（該当地域に限る。）
統括防火管理
| 統括防火管理者 | 統括防火管理者が選任されていない。
| 消防計画 | 建物全体の消防計画が作成されていない。
消防用設備等点検
| 消防用設備等点検 | 消防用設備等の点検及び報告がされていない。
消防用設備等の点検を行っているが、報告がされていない。
消防用設備等の点検を行った結果見つかった不備事項が是正されていない。
消防用設備等の点検を一部しか実施していない。
防火対象物点検
| 防火対象物点検 | 防火対象物点検が実施されていない。
防火対象物点検の未点検箇所がある。
避難施設の管理
| 避難施設の管理 | 防火戸等の防火区画の周囲や付近に物品等が置かれており、閉鎖等の支障となっている。
廊下や階段室等の避難経路上に物品が置かれており、避難の支障となっている。
避難経路上の扉に施錠装置を設け、容易に開錠できない構造となっている。
避難口の扉の開放方向が内開きとなっている。
防災管理
| 防災管理者 | 防災管理者が選任されていない。
防災管理者が防災管理再講習を受講していない。
統括管理者又は自衛消防組織の班長が自衛消防業務講習を受講していない。
地震発生時におけるじゅう器、その他の工作物に備え付けられた物品の落下、転倒及び移動の防止のための措置が行われていない。
| 消防計画 | 防災管理に係る消防計画が作成されていない。
防災管理に係る消防計画が現状に即していない。
| 自衛消防組織 | 自衛消防組織が設置されていない。
自衛消防組織が変更されている。
| 防災訓練 | 防災に関する訓練が実施されていない。
| 防災管理点検 | 防災管理点検が実施されていない。
防災管理点検は実施しているが、報告がされていない。
防炎物品
| 防炎物品 | 防炎物品を使用していない。
消火設備
| 消火器 | 「消火器」の標識が設けられていない。または、不鮮明である。
圧力が規定の値となっていない。（指示圧力計が緑色範囲内にない。）
型式が失効している。
消火器が規定の距離を満たすように設置されていない。
消火器が必要本数設置されていない。
消火器のレバーやホース等が破損している。
消火器の設置位置が床面から１．５ｍ以上となっている。
消火薬剤が放出され、薬剤がなくなっている。
耐圧点検が実施されていない。
容易に持ち出すことができない。
| 大型消火器 | 型式が失効している。
| 屋内消火栓設備 | ホースの接続口が規定の距離を満たすように設置されていない。
ホースの耐圧試験が実施されていない。
消火栓箱に「消火栓」の表示がない。
消火栓箱の周囲に物品等が置かれており、操作の障害となっている。
消火栓箱の表示灯が消灯している。
配管等から漏水している。
表示灯が消灯している。
| スプリンクラー設備 | ポンプ室や制御弁室に物品等が置かれており、維持管理等に支障がある。
間仕切り等により、散水障害が発生している。
| 泡消火設備 | 起動性能等及び発泡倍率等に関する点検が未実施となっている。
手動起動装置の標識が設けられていない。
泡放射器具格納箱の開閉弁から漏水している。
泡放出のヘッドが破損している。
泡放射用器具を格納する箱に、「移動式泡消火設備」の表示がない。
| 不活性ガス消火設備 | 制御盤付近に、「二酸化炭素消火設備の構造」「工事・整備及び点検等時においてとるべき措置の具体的内容・手順」を定めた図書が備え付けられていない。
二酸化炭素の危険性等が記載された標識が設置されていない。
二酸化炭素消火設備の閉止弁が設置されていない。
容器弁等の安全弁の点検が実施されていない。
常時人がいる防火対象物の起動装置が手動式となっていない。
| ハロゲン化物消火設備 | 容器弁等の安全弁の点検が実施されていない。
| 粉末消火設備 | 格納箱の開閉に支障がある。
表示灯が消灯している。
| 屋外消火栓設備 | ホースの耐圧試験が実施されていない。
| 動力消防ポンプ設備 | ポンプ室に物品等が置かれており、維持管理等に支障がある。
警報設備
| 自動火災報知設備 | 音響が聞き取りにくい場所において、自動火災報知設備の鳴動音が聞き取れるように措置されていない。
間仕切り等により、一部未警戒となっている。
警戒区域図が設置されていない。
受信機のバッテリーの容量が低下している。
定められた距離及び間隔で感知器が設置されていない。
発信機の保護板が破損している。
表示灯が消灯している。
物品等が置かれており、受信機の操作の支障となっている。
物品等が置かれており、発信機の操作の支障となっている。
設置されいる場所に適した感知器が設置されていない。
再鳴動機能付きの受信機が設置されていない。（特定一階段等防火対象物及びカラオケボックス等(２項二)の用途が含まれる対象物に限る。）
発信機が視認できない。
受信機に断線している旨の表示がされている。
| 漏電火災警報器 | 型式が失効している。
| 火災通報装置 | メッセージ内容が現状に即していない。
物品等が置かれており、操作の支障となっている。
| 非常警報設備 | バッテリーの容量が低下している。
起動装置の保護板が破損している。
表示灯が消灯している。
| 非常放送設備 | スピーカーが鳴動しない。
操作部が、防災センター等の常時人がいる場所に設置されていない。
表示灯が消灯している。
避難設備
| 避難器具(避難はしご) | 避難器具の降下空間に物品等が置かれており、降下の障害となっている。
避難器具の周囲に物品等が置かれており、避難器具の使用の支障となっている。
避難器具を使用する開口部が、使えない状況となっている。
腐食が著しい。
避難器具である旨及び使用方法を表示する標識が設けられていない。
| 避難器具(救助袋) | 避難器具の降下空間に物品等が置かれており、降下の障害となっている。
避難器具の周囲に物品等が置かれており、避難器具の使用の支障となっている。
| 避難器具(緩降機) | 一動作式の避難器具が設置されていない。（特定一階段等防火対象物に限る。）
型式が失効している。
避難器具の降下空間に物品等が置かれており、降下の障害となっている。
避難器具の周囲に物品等が置かれており、避難器具の使用の支障となっている。
避難器具を使用する開口部が、使えない状況となっている。
避難器具である旨及び使用方法を表示する標識が設けられていない。
| 避難器具(避難タラップ) | 避難器具の降下空間に物品等が置かれており、降下の障害となっている。
避難器具の周囲に物品等が置かれており、避難器具の使用の支障となっている。
避難器具である旨及び使用方法を表示する標識が設けられていない。
| 誘導灯・標識 | バッテリーの容量が低下している。
設置されている誘導灯の誘導表示が間違っている。
誘導灯が視認できない。
誘導灯が消灯している。
消火活動上必要な施設
| 排煙設備 | 排煙設備が開閉不可能な状態となっている。
| 連結送水管 | 送水口の周囲に物品等が置かれており、消防車が容易に接近できない。
送水口の標識が設けられていない。
送水口の保護キャップが破損している。
配管から漏水している。
連結送水管の耐圧試験が実施されていない。
送水口の標識が視認できない。
| 非常コンセント設備 | 「非常コンセント」の表示が不鮮明となっている。
表示灯が消灯している。
非常電源
| 自家発電設備 | 消防設備の非常電源である自家発電設備の負荷運転に関する点検が実施されていない。
圧縮アセチレンガス等
| 圧縮アセチレンガス等 | 貯蔵又は取扱いの届出書が提出されていない。
高圧ガス保安法
| 高圧ガス保安法関係 | 液化石油ガスが滞留するおそれのある場所にガス漏れ警報器が設置されていない。
容器の転倒及びバルブの損傷を防止する措置がされていない。
広島市火災予防条例
| 炉 | 入力３５０キロワット以上の炉が、不燃材料で造った壁、柱、床及び天井で区画され、かつ、窓及び出入口等に防火戸を設けた室内に設けられていない。または、周囲に有効な空間がない。
設置届出書が提出されていない。
| 排気ダクト等 | 厨房の天蓋及び天蓋と接続する排気ダクト内の油脂等の清掃がされていない。
排気ダクト内に火災伝送防止装置（防火ダンパー等）が設置されていない。
油脂を含む蒸気を発生させるおそれのある厨房設備の天蓋に、グリス除去装置（グリスフィルター等）が設置されていない。
可燃性の物品等からの規定の距離が確保されていない。
| 火気使用器具 | 火気を使用する周囲に可燃物がある。
| 変電・発電・蓄電池設備 | 設備周辺にみだりに可燃物が放置されている。
変電設備、発電設備、蓄電池設備である旨の標識が設けられていない。
変電設備について、点検等に必要な保有距離が確保されていない。
設置届出書が提出されていない。
| 喫煙等 | 入口等の見やすい箇所に「禁煙」、「火気厳禁」及び「危険物品持込み厳禁」と表示した標識が設けられていない。（劇場や映画館の舞台又は客席を有する場所など。）
| 圧縮アセチレンガス | 圧縮アセチレンガスを使用している旨を表示した標識が設けられていない。
| 住宅用火災警報器 | 住宅用火災警報器が設置されていない。
住宅用火災警報器が設置されていない部分がある。
| 少量危険物等 | 少量危険物の貯蔵又は取扱いの届出書が提出されていない。
少量危険物を貯蔵又は取り扱っている旨の標識、掲示板が設けられていない。
少量危険物を貯蔵又は取り扱っている場所の「位置」、「構造」、「設備」が適正ではない。
少量危険物を貯蔵又は取り扱っている場所の電気設備が防爆性能を有する機器等となっていない。
指定数量未満の危険物を貯蔵又は取り扱っている場所に不必要な物品等が置いてある。
| 指定可燃物 | 貯蔵又は取扱いの届出書が提出されていない。
貯蔵又は取り扱っている旨の標識、掲示板が設けられていない。
| 避難施設の管理 | 避難通路の幅員が十分でない。
| 防火対象物使用開始届出 | 建物を使用又は内容変更等を行っているが、防火対象物使用開始届出書が提出されていない。