## 自主検査結果表（病院）
自主検査結果表（病院）
・自主検査の対象となる各項目を記入し、非該当項目には斜線を記入すること。
・構造設備の概要は、当該施設の状況を具体的に記入すること。
・適否欄には検査の判定結果を適、否で記入すること。
項 目 及 び 基 準 | 適否 | 対象室名等
構造設備の概要
１ 各科専門の診察室
診療科ごとに専用の診察室を設けること。 ただし、1人の医師が同時に2以上の診療科の診療に当たる場合その他特別な事情がある場合を除く。
２ 手術室（以下を標榜する病院に限る）
外科、整形外科、形成外科、美容外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、産科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科
(1)なるべく準備室（器材、器具等の消毒及び手洗いが行える室）を附設し、じんあいの入らないようにすること。
(2)内壁全部を不浸透質のもの（陶製タイル、テラゾー、プラスチック等）で覆うこと。
(3)適当な暖房及び照明の設備を有していること。
(4)清潔な手洗いの設備を附属して有していること。
(5)起爆性のある麻酔ガスの使用に当たっては危害防止上必要な方法（電導床、火花防止のスイッチ、コンセント等）を講ずること｡
３ 処置室
なるべく診療科ごとに設けていること。 ただし、場合により２以上の診療科についてこれを兼用し、又は診療室と兼用することができる。
４ 臨床検査施設（検体検査の業務を委託する場合を除く）
(1)喀痰、血液、尿、ふん便等について通常行われる臨床検査のできるものであること。 （例：血色素計・血沈管台・顕微鏡・電気冷蔵庫・血球分類計算機・遠心器・光電比色計）
(2)病理細菌検査室の空気が風道を通じて病院又は診療所の他の部分へ流入しないようにすること。
５ 調剤所
(1)採光及び換気が十分で、かつ、清潔が保たれていること｡
(2)冷暗所（または冷蔵庫）が設けられていること｡
(3)感量10mgの天秤及び500mgの上皿天秤その他調剤に必要な器具を備えていること｡
６ 給食施設
(1)入院患者のすべてに給食することのできる施設とすること。
(2)調理室の床は耐水材料をもって洗浄及び排水又は清掃に便利な構造とすること。
(3)食器の消毒設備を設けること｡
調理業務又は洗浄業務を委託する場合にあっては、設備を設けないことができる。
ただし、再加熱等の作業に必要な設備を設けること。
７ 分べん室・新生児の入浴施設 （産婦人科又は産科を有する病院に限る）
分娩室及び新生児の入浴施設（沐浴室）を設けること。
８ 機能訓練室（療養病床を有する病院に限る）
内法40㎡以上の床面積を有し、必要な器械及び器具〔訓練マットとその付属品、姿勢矯正用鏡、車椅子、各種杖、各種測定用具（角度計、握力計等）〕を備えること。
ただし、既存病院建物内に療養病床を有する病院については、機能訓練を行うために十分な広さを有すること。
９ 消毒施設及び洗濯施設
蒸気、ガス若しくは薬品を用い又はその他の方法により入院患者及び職員の被服、寝具等の消毒を行うことができるものであること。
法第15条の3第2項の規定により繊維製品の滅菌消毒又は寝具類の洗濯の業務を委託する場合における当該業務に係る設備を設けないことができる。
ただし、感染の危険のある寝具類については、その洗濯を外部委託することができるものであっても、消毒は病院内の施設で行うこと。 （例：蒸気滅菌器、次亜塩素酸ナトリウム、ホルムアルデヒドガス等）
10 談話室（療養病床を有する病院に限る）
療養病床の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有していること。(患者の利用に支障がなければ、食堂等との共用は可能。)
ただし、平成12年3月31日までに療養型病床群に転換したものについては、談話室がなくても可。
11 食堂（療養病床を有する病院に限る）
療養病床の入院患者1人につき内法1㎡以上の広さを有していること。
ただし、平成12年3月31日までに療養型病床群に転換したものについては、食堂がなくても可。
12 浴室（療養病床を有する病院に限る）
身体の不自由な者が入浴するのに適したものとなっていること。（特殊浴場を設けるか、又はそうでない場合は、通常の浴槽等に必要な工夫を施すことにより、入浴することが可能となるような構造とすること。）
ただし、平成12年3月31日までに療養型病床群に転換したものについては、浴室がなくても可。
13 診療の用に供する電気、光線、熱、蒸気、又はガスに関する構造設備
危害防止上必要な方法を講じていること。
14 消火用機械等及び防火設備
(1)消火用の機械又は器具を備えること。
(2)火気を使用する場所（歯科技工室、臨床検査施設等）には、防火上必要な設備を設けること。
15 患者が使用する廊下
（居室には、浴室、便所、物置等は含まれない。）
(1)精神病床及び療養病床に係る病室に隣接する廊下幅 片側居室：1.8m以上、両側居室：2.7m以上（内法）
100床以上で内科、外科、産婦人科、眼科及び耳鼻いんこう科を含む病院（特定機能病院を除く）であって、精神病床を有する場合は 片側居室：1.8m以上、両側居室：2.1m以上（内法）
ただし、平成13年3月1日時点で現存していた建物内の患者の使用する廊下については、以下の経過措置あり 片側居室：1.2m以上、両側居室：1.6m以上（内法）
(2) (1)以外で病院に係る廊下幅 片側居室：1.8m以上、両側居室：2.1m以上（内法）
ただし、平成13年3月1日時点で現存していた建物内の患者の使用する廊下については、以下の経過措置あり 片側居室：1.2m以上、両側居室：1.6m以上（内法）
16 歯科技工室（設けている場合に限る）
(1)防塵設備その他の必要な設備を設けること。
(2)火気を使用する場所には、防火上必要な設備を設けること。
17 病室（ICU,CCU含む）
地階には設けないこと。 ただし、放射線治療病室は地階に設けることができる。
(1)採光のための窓その他の開口部を設けること。 有効面積：病室の床面積に対して1／7以上
(2)換気のための窓その他の開口部を設けること。 有効面積：病室の床面積に対して1／20以上
(3)天井の高さ：2.1ｍ以上
(4)療養病床に係る一の病室の病床数は４床以下とすること。
(5)病室の床面積 病院の病室：患者1人につき6.4㎡以上（内法）
ただし、平成13年3月1日時点で現存していた建物内の病室については、以下の経過措置あり 療養病床に係る病室以外の病室の床面積は、 患者1人を入院させる場合：6.3㎡以上、 患者2人以上を入院させる場合：患者1人につき4.3㎡以上（内法）
(6)小児だけを入院させる病室（未熟児病室、新生児集中治療室含む）の床面積は、(5)に規定の病室の床面積の2／3以上とすることができる。 ただし、一の病室の床面積は6.3㎡以下であってはならない。
〔感染症病室及び結核病室〕
(1)必要な消毒設備を設けること。 （例：蒸気滅菌器、次亜塩素酸ナトリウム、ホルムアルデヒドガス等）
(2)病室の空気が風道を通じて病院の他の部分へ流入しないようにすること。
(3)病院の他の部分及び外部に対して感染予防のためにしゃ断その他必要な方法を講ずること。
〔精神病室〕
精神疾患の特性を踏まえた適切な医療の提供及び患者の保護のために必要な措置を講ずること。
18 階段等〔第２階以上に病室がある場合〕
(1)患者の使用する屋内の直通階段を2以上設けること。 ただし、次のいずれかに該当するものについては患者の使用する屋内直通階段を1とすることができる。 ・患者の使用するエレベーターが設置されているもの ・2階以上の各階における病室の床面積の合計が、それぞれ50㎡（主要構造部が耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物にあっては100㎡）以下のもの
(2) (1)に規定する直通階段の構造は、次のとおりとする。 ・階段及び踊場の幅：内法で1.2m以上 ・けあげ：0.2m以下 ・踏面：0.24m以上 ・適当な手すりを設けること。
〔第３階以上に病室がある場合〕
(1)主要構造部を建築基準法で規定する耐火構造とすること。
(2)避難階段を2以上設けること。 ただし、第2階以上に病室がある場合に規定する屋内直通階段のうちの1又は2を建基令第123条第1項に規定する避難階段としての構造とする場合、その直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。
(3)避難階段の出入口の戸は、以下のいずれかに適合すること。 ・常時閉鎖式防火戸（面積≦3㎡） ・随時閉鎖できる構造 直接手で避難方向に開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、 その部分の幅≧75㎝、高さ≧1.8m、下端の床面高さ≦15㎝のもの 煙感知器又は熱煙複合式感知器、連動制御器、自動閉鎖装置及び予備電源を 備えたもの
19 建築基準法に基づく構造設備基準
構造設備の基準については、建築基準法の規定に基づく政令の定めるところによる。
20 エックス線装置
エックス線装置に所定の障害防止の方法が講じられていること。
21 エックス線診療室
(1)天井、床及び周囲の画壁は、その外側における実効線量が一週間につき1ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ以下になるようにしゃへいすることができるものとすること。 ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である画壁等については、この限りでない。
(2)エックス線診療室の室内には、エックス線装置を操作する場所を設けないこと。 ただし、規則第30条第4項第3号に規定する箱状のしゃへい物を設けたとき、又は近接透視撮影を行うとき、もしくは乳房撮影を行う等の場合であって必要な防護物を設けたときは、この限りでない。
(3)エックス線診療室である旨を示す標識を付すること。