## 自主検査結果表(診療所)
自主検査結果表（診療所）
・自主検査の対象となる各項目を記入し、非該当項目には斜線を記入すること。
・構造設備の概要は、当該施設の状況を具体的に記入すること。
・適否欄には検査の判定結果を適、否で記入すること。
項 目 及 び 基 準 | 適否 | 対象室名等
構造設備の概要
1 歯科技工室〔設けている場合〕
(1)防塵設備その他の必要な設備を設けること。
2 調剤所〔設けている場合〕
(1)採光及び換気が十分で、かつ、清潔が保たれていること｡
(2)冷暗所（または冷蔵庫）が設けられていること｡
(3)感量10mgの天秤及び500mgの上皿天秤その他調剤に必要な器具を備えていること｡
3 消火用機械等及び防火設備
(1)消火用の機械又は器具を備えること。
(2)火気を使用する場所（歯科技工室、臨床検査施設等）には、防火上必要な設備を設けること。
4 病室（ICU,CCU含む）
※地階には設けないこと。ただし、放射線治療病室は地階に設けることができる。
(1)採光のための窓その他の開口部を設けること。 有効面積：病室の床面積に対して1／7以上
(2)換気のための窓その他の開口部を設けること。 有効面積：病室の床面積に対して1／20以上
(3)天井の高さ：2.1ｍ以上
(4)療養病床に係る一の病室の病床数は４床以下とすること。
(5)病室の床面積 療養病床の病室：患者1人につき6.4㎡以上（内法）
ただし、平成13年3月1日時点で現存していた建物内の病室については、以下の経過措置あり 療養病床の病室：患者1人につき6.0㎡以上（内法）
一般病床の病室の床面積
内法で患者１人につき6.3㎡以上 患者2人以上を入院させるものにあっては患者1人につき4.3㎡以上
(6)小児だけを入院させる病室（未熟児病室、新生児集中治療室含む）の床面積は、(5)に規定の病室の床面積の2／3以上とすることができる。 ただし、一の病室の床面積は6.3㎡以下であってはならない。
〔感染症病室及び結核病室〕
(1)必要な消毒設備を設けること。 （例：蒸気滅菌器、次亜塩素酸ナトリウム、ホルムアルデヒドガス等）
(2)病室の空気が風道を通じて診療所の他の部分へ流入しないようにすること。
(3)診療所の他の部分及び外部に対して感染予防のためにしゃ断その他必要な方法を講ずること。
〔精神病室〕
精神疾患の特性を踏まえた適切な医療の提供及び患者の保護のために必要な措置を講ずること。
5 階段等〔第２階以上に病室がある場合〕
(1)患者の使用する屋内の直通階段を2以上設けること。 ただし、次のいずれかに該当するものについては患者の使用する屋内直通階段を1とすることができる。 ・患者の使用するエレベーターが設置されているもの ・2階以上の各階における病室の床面積の合計が、それぞれ50㎡（主要構造部が耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物にあっては100㎡）以下のもの
(2) (1)に規定する直通階段の構造は、次のとおりとする。 (10人以上を入院させるための施設を有する診療所及び療養病床を有する診療所） ・階段及び踊場の幅：内法で1.2m以上 ・けあげ：0.2m以下 ・踏面：0.24m以上 ・適当な手すりを設けること。
〔第３階以上に病室がある場合〕
(1)主要構造部を建築基準法で規定する耐火構造とすること。
(2)避難階段を2以上設けること。 ただし、第2階以上に病室がある場合に規定する屋内直通階段のうちの1又は2を建基令第123条第1項に規定する避難階段としての構造とする場合、その直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。
(3)避難階段の出入口の戸は、以下のいずれかに適合すること。 ・常時閉鎖式防火戸（面積≦3㎡） ・随時閉鎖できる構造 直接手で避難方向に開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、 その部分の幅≧75㎝、高さ≧1.8m、下端の床面高さ≦15㎝のもの 煙感知器又は熱煙複合式感知器、連動制御器、自動閉鎖装置及び予備電源を 備えたもの
6 患者が使用する廊下 (10人以上を入院させるための施設を有する診療所及び療養病床を有する診療所）
（居室には、浴室、便所、物置等は含まれない。）
(1)療養病床に係る病室に隣接する廊下幅 片側居室：1.8m以上、両側居室：2.7m以上（内法）
ただし、平成13年3月1日時点で現存していた建物内の患者の使用する廊下については、以下の経過措置あり 片側居室：1.2m以上、両側居室：1.6m以上（内法）
(2) (1)以外の廊下幅 片側居室：1.2m以上、両側居室：1.6m以上（内法）
7 機能訓練室（療養病床を有する診療所）
機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械及び器具〔訓練マットとその付属品、姿勢矯正用鏡、車椅子、各種杖、各種測定用具（角度計、握力計等）〕を備えること。
8 談話室（療養病床を有する診療所）
※患者の利用に支障がなければ、食堂等との共用は可能。
療養病床の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有していること。
ただし、平成12年3月31日までに療養型病床群に転換したものについては、談話室がなくても可。
9 食堂（療養病床を有する診療所）
療養病床の入院患者1人につき内法１㎡以上の広さを有していること。
ただし、平成12年3月31日までに療養型病床群に転換したものについては、食堂がなくても可。
10 浴室（療養病床を有する診療所）
身体の不自由な者が入浴するのに適したものとなっていること。（特殊浴場を設けるか、又はそうでない場合は、通常の浴槽等に必要な工夫を施すことにより、入浴することが可能となるような構造とすること）
ただし、平成12年3月31日までに療養型病床群に転換したものについては、浴室がなくても可。
11 エックス線診療室
(1)天井、床及び周囲の画壁は、その外側における実効線量が一週間につき１ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ以下になるようにしゃへいすることができるものとすること。 ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である画壁等については、この限りでない。
(2)エックス線診療室の室内には、エックス線装置を操作する場所を設けないこと。 ただし、規則第30条第4項第3号に規定する箱状のしゃへい物を設けたとき、又は近接透視撮影を行うとき、もしくは乳房撮影を行う等の場合であって必要な防護物を設けたときは、この限りでない。
(3)エックス線診療室である旨を示す標識を付すこと。
12 診療の用に供する電気、光線、熱、蒸気、又はガスに関する構造設備
危害防止上必要な方法を講じていること。